ICS 13. 100

C 65

中华人民共和国国家标准

# GB  14444—2017

代替GB 14444－2006

涂装作业安全规程

喷漆室安全技术规定

（征求意见稿）

Safety code for painting

－ Safety rules for spraying booth

2017-00-00 发布                                                2017-00-00实施

目     次

前    言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  喷漆区范围	3

5  基本要求	3

6  结构和材质	4

7  通风	5

8  电气设备和点火源	7

9  喷烘两用喷漆室	8

10  流平区	8

11  防静电	9

12  操作安全与职业健康	9

附  录  A	11

附  录  B	14

# 前    言

本标准的全部内容为强制性。

本标准为《涂装作业安全规程》系列国家标准之一。

本标准按照GB/T 1.1给出的规则起草。

本标准代替GB 14444—2006《涂装作业安全规程 喷漆室安全技术规定》。

本标准与GB 14444—2006相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——增加、更新了引用的国家标准；

——修改了部分术语的英文；

——增加了术语和定义；

——调整了6、7、8章的顺序及其相关内容；

——合并了11、13、14章并调整了相关内容；

——删除了15章和13章的管理内容；

——增加了危险废物处置的规定；

——增加了喷漆室分类；

——增加了喷漆室采用送排风循环利用系统时的相关安全规定；

——增加了干式喷漆室的相关安全规定；

——调整了第8章通风的部分内容，对采用独立排风系统的喷漆室的空气质量提出了要求。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会涂装作业分技术委员会（SAC/TC288/SC6）归口。

本标准起草单位：上海市机电设计研究院有限公司、天奇自动化工程股份有限公司、东风设计研究院有限公司、上海爱姆意涂装工程设备有限公司、浙江博星化工涂料有限公司。

本标准主要起草人：陶伟民、于  涛、刘继荣、白开军、陈  健、杨江伟、杨全全、吴伟玲、李锋宝、陆佳伟、董丹义、王君瑞。

本标准于1993年首次发布，2006年第一次修订。

# 涂装作业安全规程

# 喷漆室安全技术规定

# 1  范围

本标准规定了涂漆工艺中各类喷漆室的通用安全技术要求。

本标准适用于使用可燃涂料喷漆室的设计、制造、安装、检验、使用和维修。使用水性涂料的喷漆室应参照执行。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB 6514  涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化

GB 7231  工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识

GB 7691  涂装作业安全规程  安全管理通则

GB 8978  污水综合排放标准

GB 12367  涂装作业安全规程 静电喷漆工艺安全

GB/T 14441  涂装作业安全规程 术语

GB 14443  涂装作业安全规程 涂层烘干室安全技术规定

GB 16297  大气污染物综合排放标准

GB 17888.1  机械安全  进入机械的固定设施  第1部分：进人两级平面之间的固定设施的选择

GB 17888.2  机械安全  进入机械的固定设施  第2部分：工作平台和通道

GB 17888.3  机械安全  进入机械的固定设施  第3部分：楼梯、阶梯和护栏

GB 17888.4  机械安全  进入机械的固定设施  第4部分：固定式直梯

GB 18597  危险废物贮存污染控制标准

GB 21146  个体防护装备 职业鞋

GB 50058  爆炸危险环境电力装置设计规范

GB/T 50087  工业企业噪声控制设计规范

GB 50140  建筑灭火器配置设计规范

# 3  术语和定义

GB/T 14441中规定的术语以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

喷漆室  spray  booth

一个完全封闭或半封闭的、具有良好机械通风和照明设备的、专门用于喷涂涂料的围护结构体或房间。室内气流组织能防止漆雾、溶剂蒸气向室外逸散，并使其集中安全引入排风系统。

3.2

喷漆房  spray  room

专用于进行喷漆作业的带强制通风的全封闭建筑物。喷漆房属喷漆室的一类。

3.3

喷漆区  painting  area

由于喷漆作业而存在危险量的易燃和可燃性蒸气、漆雾、粉尘或积聚可燃性残存物的区域。

3.4

流平区  flash-off  area

喷漆作业后的一个区域，在该区域内使漆膜均匀并释放出溶剂蒸气。

3.5

控制风速  controlled  speed  of  flow

在操作人员呼吸带高度上与主气流垂直的断面平均风速。

3.6

干扰气流  irregular  flow

影响控制风速的一切气流。

3.7

过喷  overspray

喷涂过程中漆雾未喷涂在工件上的现象。

3.8

干式喷漆室  spray  booth,  dry  type

应用碰撞、过滤、吸附或静电作用等机理，除去排风气流中过喷物的喷漆室。

3.9

湿式喷漆室  spray  booth,  wet  type

应用水或其他液体介质洗涤作用，除去排风气流中过喷物的喷漆室。

3.10

送排风循环利用系统  Air supply and exhaust recycling system

喷漆室的强制排风经过特殊处理后，部分或全部再送入喷漆室的通风循环利用系统。

3.11

漆雾捕集系统  paint mist catcher and gather system

喷漆室内用于捕捉、集聚排风气流中过喷漆雾使其不能排入室外且便于回收处理的系统。

3.12

挥发性有机化合物  VOCs（volatile organic compounds）

常温下饱和蒸汽压大于70 Pa、常压下沸点在260℃以下的有机化合物，或在20℃条件下蒸汽压大于或者等于10 Pa具有相应挥发性的全部有机化合物。

# 4  喷漆区范围

4.1  喷漆区应包括以下范围：

a）  喷漆室内部及与其相连接的排风系统内部；

b）  喷漆流水线上封闭的内部空间；

c）  涂料直接喷到的其他地方。

4.2  除4.1条外，喷漆作业尚存在有危险量的易燃、可燃性蒸气、漆雾等的区域，如与喷漆室相连的流平室及地沟、地坑等低洼区，应划入喷漆区范围。

# 5  基本要求

5.1  喷漆作业应限于在本标准定义的喷漆室或喷漆区内进行。

5.2  喷漆室的设置应符合GB 6514对喷漆作业场所要求的规定。

5.3  喷漆室应设置安全通风装置和漆雾捕集系统。

5.4  喷漆作业人员工作时，工作场所的职业病危害因素应符合GB 6514的有关规定。

5.5  大型喷漆室应配置送风排风系统，有人员操作时冬季送风温度应不低于18℃且满足涂装工艺要求。

5.6  静电喷漆室的安全应符合GB 6514和GB 12367的有关规定。

5.7  喷漆室所在建筑物应按GB 50140的规定配置灭火器，并应符合有关消防规定。

5.8  连续喷漆作业的大型喷漆室、流平室、供调漆室应设置自动灭火系统。

5.9  大型喷漆室宜设置多点可燃气体检测报警仪，其报警浓度下限值应调整在所监测的可燃气体体积浓度爆炸极限下限的25%。

5.10  干式喷漆室的过滤材料、漆雾捕捉介质、分离液等，在使用过程中应防火、防静电、防尘毒，在处理过程中应防止环境污染。

5.11  有动力车辆移动的喷漆室不应采用送排风循环利用系统，应在通风系统运行且喷涂作业停止时，才能在喷漆区内移动且应符合9.7的规定。

5.12  各系统中空气粉末混合气体的浓度应小于其爆炸下限值的50%。

5.13  喷漆室的废气排放应符合GB 16297的规定。

5.14  喷漆室的危险废物处置应符合GB 18597的规定。

# 6  结构和材质

6.1  喷漆室分类

6.1.1  按漆雾捕集介质的物质状态，可分为湿式喷漆室和干式喷漆室。

6.1.2  按喷漆室围护结构的开口情况，可分为全封闭喷漆室和半封闭喷漆室。

6.1.3  按喷涂设备的操作方式，可分为无人操作喷漆室和有人操作喷漆室。

6.1.4  按是否采用静电喷涂方法，可分为静电喷漆室和非静电喷漆室。

6.1.5  按涂料溶剂是否含水，可分为有机溶剂涂料喷漆室和水性涂料喷漆室。

6.2  室体

6.2.1  喷漆室及与其相连的送风、排风管道应采用不燃、难燃材料或组件建造。

6.2.2  室体内表面应平滑、连续且无棱角。

6.2.3  铝材不应用作喷漆室的结构支撑件、室体、排风管道。

6.2.4  水性漆喷漆室室体应采用防腐蚀材料。

6.3  输送机出入口

输送机装载工件的出入口门洞应尽可能小，门洞宜仿形。

6.4  照明玻璃屏

照明灯具屏或观察玻璃屏应采用安全玻璃如钢化玻璃、夹层玻璃，并应密封以使溶剂蒸气、过喷物、残余物限制在喷漆区内。

6.5  作业人员出入口和室内通道

喷漆室应设置一个或多个外开式安全门作为作业人员出入口，安全门宽度宜不小于0.9m。室内通道净高度应不低于2m，任何操作位置至安全门应畅通无阻。任何情况下人员应能畅通撤离。

6.6  配套部件

6.6.1  漆雾捕集系统中去除装置、导流板、分布板、撞击板等均应采用不燃或难燃材料制备，并应方便取出，定期清理。

干式喷漆室采用可燃过滤纸时，应配置火灾报警装置，应制定相应的安全处置方案，包括严禁火花措施、配置足够的灭火器材等。

6.6.2  大型喷漆室送风系统所配置的加热器，不应布置在室体内。

6.6.3  喷漆室内所有金属制件、送排风管道和输送可燃液体的管道，应具有可靠的电气接地。

6.7  漆雾捕集系统

6.7.1  以水为漆雾捕集介质的湿式喷漆室，应设置气水分离器和集水池，气水分离器宜设置检修门，集水池宜设置水位稳定装置。

6.7.2  集水池内宜加入漆雾凝聚剂，并应设置漆渣排口。

6.7.3  采用纸箱等过滤器类和以过滤棉、石灰石等为漆雾捕集介质的干式喷漆室，应在漆雾捕集系统中设置压差计，宜设置检修门，并应定期及时更换过滤材料及漆雾捕集介质。

6.7.4  采用静电式分离板的干式喷漆室，漆雾捕集装置应采用方便分离板取出清理的结构，并应设置分离液输送及收集装置，装置的结构应保证高压发生器设备与分离器绝缘。

# 7  通风

7.1 安全通风

喷漆室应设置安全通风系统。

经过喷漆室的排风量应保证所喷溶剂浓度低于其燃烧极限下限值（LFL）的25%。

下面为计算该排风量方法的示例：

a）  喷涂作业中常用溶剂的燃烧极限下限值见附录B表B.1。表中给出每升溶剂的蒸气体积及空气体积的燃烧极限下限值体积分数。

b）  要确定将1 L溶剂的蒸气稀释至其溶剂的燃烧极限下限值（LFL）的25%所需的空气量（m³）

可用式（1）计算：

                      V2 ＝                              …………………………（1）
式中：
V2   ——每升溶剂需要的稀释空气量，单位为立方米（m³）；
LFL ——溶剂的燃烧极限下限值；
V1   ——每升溶剂蒸气体积，单位为立方米（m³）。

c）  列举用甲苯作溶剂时：
1）  甲苯的LFL从附录B表B.1查得体积分数为1.4。
2）  每升甲苯的蒸气体积（m³）从表中查得为0.227。
3）  由式（1）可得需要的稀释量（V2）为63.95 m³。

4）  要将其转换为每分钟的立方米数，只要将每升溶剂需要稀释的空气量乘以每分钟蒸发的 溶剂升数。

7.2 控制风速

喷漆室的控制风速应符合表1的规定。

设计时应综合考虑喷涂作业时工件遮挡情况对工艺要求、操作人员和环境的影响，以确定合适的控制风速。

表1  喷漆室的控制风速

| 喷漆室种类 （工件完全在室内） | 干扰气流 m/s | 类型 | 控制风速 m/s |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计值 | 范围 |
| 无人操作喷漆室 （静电喷漆、自动无空气喷漆、机器人喷漆等） | 忽略不计 | 大型喷漆室 | 0.25 | 0.25~0.38 |
|  |  | 中小型喷漆室 | 0.50 | 0.38~0.67 |
| 有人操作喷漆室 | ≤0.25 | 大型喷漆室 | 0.50 | 0.38~0.67 |
|  |  | 中小型喷漆室 | 0.75 | 0.67~0.89 |
| 有人操作喷漆室 | 0.25~0.50 | 大型喷漆室 | 0.75 | 0.67~0.89 |
|  |  | 中小型喷漆室 | 1.00 | 0.77~1.30 |
| 注：大型喷漆室一般为完全封闭的围护结构体，作业人员在室体内操作，同时设置机械送排风系统； 中小型喷漆室一般为半封闭的围护结构体，作业人员面对敞开口在室体外操作，仅设置排风系统； 大型喷漆室面积一般大于30m2，中型喷漆室一般为12~30m2，小型喷漆室一般小于12m2。 |

7.3  大型喷漆室送风系统采用静压室控制气流分布时，静压室应有足够的强度、刚度且便于维护、清理。

7.4  喷漆室应采用独立的排风系统。

7.5  有人操作喷漆室送风应不含有害物质，喷漆室排出的空气不应进入人工操作喷漆室再循环使用。

7.6  喷漆室和流平室允许部分或全部排出的空气经过处理后循环使用，应符合7.1 、7.2和7.5的规定。

7.7  喷漆室的排风管道和送风管道的设计、安装、使用应符合GB 6514中涂漆工艺通风净化的规定。

7.8  喷漆室采用送排风循环利用系统时，新风补充量与排风循环回用量配比应根据风量平衡、废气爆炸极限浓度和涂料工艺性能要求等进行计算，应符合7.1 和7.2的规定。

# 8  电气设备和点火源

8.1  概述

8.1.1  喷漆区为GB 50058规定的爆炸危险区域1区。

8.1.2  喷漆区内不宜设置电气设备和线路，当需要设置时应符合GB 50058和本章的规定。

8.1.3  静电喷漆器具应符合GB 12367的有关规定。

8.1.4  喷烘两用喷漆室应符合第9章的规定。

8.1.5  喷漆区和GB 50058规定的爆炸危险区域2区内不应设置可引起明火、火花的设备和外表超过喷涂涂料自燃点温度的设备。

8.1.6  产生火花或炙热金属颗粒的设备，设置在2区内时，应是全封闭型或防爆型的。

8.2  喷漆区的电气设施

喷漆区内的电气设备和线路应符合爆炸危险区域1区的规定。

8.3  喷漆区附近的电气设施

8.3.1  喷漆作业在顶部封闭、但侧面或前部开口的喷漆室进行，任何位于喷漆室外但位于附录A图A.1和A.2规定区域的电气接线和设备应符合爆炸危险区域2区的规定。

附录A图A.1和A.2表示的爆炸危险区域2区应从喷漆室的开口侧面或前部边缘以如下规定延伸：

1）  如排风系统与喷漆设备联锁，则爆炸危险区域2区应在喷漆室的开口侧面或前部水平延伸1.5m，垂直延伸1m，见附录A图A.1。

2）  如排风系统不与喷漆设备联锁，则爆炸危险区域2区应在喷漆室的开口侧面或前部水平延伸3m，垂直延伸1m，见附录A图A.2。

此处，联锁是指只有排风系统运行且能达到设计要求的功能，喷漆设备才能运行，如排风系统停止运行则喷漆作业自动停止。

8.3.2  如喷漆作业在顶部开放式喷漆室内进行，则位于喷漆室顶部上方1m空间范围内的任何电气接线和设备应符合2区爆炸危险要求。此外，位于该喷漆室任何方向上的开口处1m范围内的任何电气接线和设备应符合2区爆炸危险要求。

8.3.3  如喷漆作业限制在封闭的喷漆室内进行，则位于任何开口处1m内的任何电气接线和设备应符合2区爆炸危险要求，见附录A图A.3。

8.3.4  如果喷漆设备、喷枪清洁器、涂料容器置于有通风的区域且使可燃溶剂蒸气低于燃烧极限下限值（LFL）的25%时，任何开口容器和设备的1m范围内均为爆炸危险区域1区。1区以外0.6m的范围内为2区。此外，开口容器和设备的地坪周边水平方向3m，高度0.5m范围内为2区，见附录A图A.4。

8.3.5  与喷漆室配套的风机、泵、电动机、过滤器等部件易发生故障处，宜配置声光报警装置，并与喷漆操作动力源联锁。

8.4  灯具

8.4.1  安装在喷漆区的墙或天花板上，但在任何划定爆炸危险区域外部并用符合6.4规定的玻璃屏将其隔开的灯具，可采用常规型照明灯具。维修灯具应在喷漆区外部进行。见附录A图A.5。

8.4.2  安装在喷漆区的墙或天花板上，在任何划定2区以内的应符合该区的防爆要求，并用符合6.4要求的玻璃屏隔开的灯具，见附录A图A.5。维修灯具应在喷漆区外部进行。

8.4.3  正在进行喷涂作业的喷漆区不应使用任何便携灯。如喷漆区内无法用固定灯具照明的区域，在使用便携灯具时应符合1区的规定。

8.4.4  照明宜用冷光源，喷漆室内侧灯具玻璃屏表面温度应不大于90℃。

# 9  喷烘两用喷漆室

9.1  喷烘两用喷漆室通风系统应使排出气流中各溶剂蒸气的浓度低于其燃烧极限下限值的25%。

9.2  喷烘两用喷漆室内表面应经常清理，以尽量减少可燃物的沉积。

9.3  应设置温度限制开关，当烘干温度超过设定温度时，应自动切断烘干设备的加热源。

9.4  喷漆设备、烘干设备和通风系统应设置联锁装置。当烘干设备处于运行或带电状态时，喷漆设备应自锁或整体移出。

9.5  烘干设备运行前应移走喷漆室内所有的易燃和可燃物。

9.6  有动力车辆进入喷烘两用喷漆室前应卸下除少量用作动力燃油外的所有易燃物。

9.7  喷烘两用喷漆室应符合GB 14443和GB 6514的有关规定。

# 10  流平区

10.1  流平区的通风应符合7.1的规定。

10.2  封闭式流平室的电气性能分类应符合8.3.3的规定。

10.3  高于环境温度的加热流平室应符合GB 14443的规定。

# 11  防静电

11.1  喷漆室的所有导电部件、排气管、喷漆设备、被喷涂的工件、供漆容器及输漆管路均应可靠接地，设置专用的静电接地体，其接地电阻值应小于100 Ω；带电体的带电区对地的总泄漏电阻值应小于1×106Ω。

11.2  采用手工静电喷漆设备的喷漆室地面应铺设导电面层，其电阻值应小于1×106Ω。

# 12  操作安全与职业健康

12.1  操作安全

12.1.1  喷漆室的操作位置所占空间应保证作业人员有充分的活动余地，并应考虑作业人员的操作空间。

12.1.2  静电喷漆时，作业人员应穿符合GB 21146规定的导电鞋。

12.1.3  喷漆室内操作和维修工作位置在室内地坪0.5m以上时，宜配置符合GB 17888.1~ GB17888.4规定的工作平台、扶梯、护栏等安全设施。

12.2  维护

12.2.1  为便于清洁喷漆区，宜用不燃或难燃膜覆盖易污染内表面。喷漆室和通风管道内的残留物不应沉积过度，应定期清理。

12.2.2  喷漆室内危险废物应随时放入带盖的金属桶内，及时妥善处理。

12.2.3  维修喷漆室并需动明火时，应制定相应的安全预案，包括彻底清除室体内和排风管道内的可燃残留物、配置足够的灭火器材等。

12.2.4  喷漆室应每年进行至少一次通风系统效能技术测定和电气安全技术测定，并将测定结果记入档案。

12.3  职业健康

12.3.1  喷漆室操作位置的噪声职业接触限值应符合表2的规定。

表2  操作位置噪声职业接触限值

| 日接触时间 h | 接触限值 dB (A) |
| --- | --- |
| 8 | 85 |
| 4 | 88 |
| 2 | 91 |
| 1 | 94 |
| 1/2 | 97 |
| 1/4 | 100 |
| 1/8 | 103 |
| 注：接触限值最高不得超过 115 dB (A)。 |

12.3.2  喷漆室及配套的风机、泵、电动机、管线和阀件等部件采用的噪声控制设计应符合GB/T 50087的规定。

12.3.3  喷漆作业中使用的劳动防护用品应符合GB 7691的有关规定。

12.3.4  溶剂和稀释剂不应用于皮肤清洁。

# 附  录  A

（规范性附录）

喷漆室、开口涂料容器、灯具的电气爆炸危险区域和要求

见图 A.1 ~ A.5。

# 附  录  B

（资料性附录）

常用溶剂的燃烧极限下限值

见表B.1。

表B.1  常用溶剂的燃烧极限下限值

| 溶剂名称 | 21℃时每升液体的蒸气体积/m3 | 21℃时空气体积的燃烧极限 下限值（体积分数）/％ |
| --- | --- | --- |
| 丙酮 | 0.329 | 2.6 |
| 异乙酸戊酯 | 0.162 | 1.0* |
| 正戊醇 | 0.221 | 1.2 |
| 异戊醇 | 0.221 | 1.2 |
| 苯 | 0.275 | 1.4* |
| 正乙酸丁酯 | 0.186 | 1.7 |
| 丁醇 | 0.263 | 1.4 |
| 丁氧基乙醇 | 0.186 | 1.1 |
| 2-乙氧基乙醇 | 0.251 | 1.8 |
| 2-乙氧基乙醇乙酸酯 | 0.174 | 1.7 |
| 环己酮 | 0.233 | 1.1* |
| 1,1二氯乙烯 | 0.317 | 5.6 |
| 1,2二氯乙烯 | 0.317 | 9.7 |
| 乙酸乙酯 | 0.245 | 2.5 |
| 乙醇 | 0.413 | 4.3 |
| 乳酸乙酯 | 0.209 | 1.5* |
| 乙酸甲酯 | 0.299 | 3.1 |
| 甲醇 | 0.230 | 7.3 |
| 2-甲氧基乙醇 | 0.305 | 2.5 |
| 甲基乙基甲酮 | 0.269 | 1.8 |
| 甲基丙基甲酮 | 0.227 | 1.5 |
| 石脑油（VM&P）（35.8℃ 石脑油） | 0.168 | 0.9 |
| 石脑油（47.2℃闪点） | 0.174 | 1.1 |
| 正乙酸丙酯 | 0.203 | 2.0 |
| 异乙酸丙酯 | 0.209 | 1.8 |
| 正丙醇 | 0.335 | 2.1 |
| 异丙醇 | 0.329 | 2.0 |
| 甲苯 | 0.227 | 1.4 |
| 松节油 | 0.230 | 0.8 |
| 邻二甲苯 | 0.272 | 1.0 |
| *为100℃时的值 |

# Text boxes

发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

4 ×  ( 100 — LFL ) × V1

LFL

图A.1  排风系统与喷漆设备联锁的侧面或前面开放式

喷漆室附近的爆炸危险区域2区

图A.2  排风系统不与喷漆设备联锁的侧面或前面开放式喷漆室附近的爆炸危险区域2区

图A.3  封闭式喷漆室附近的爆炸危险区域2区

图A.4 开口涂料容器周围的电气区域分类

图 A.5  安装在喷漆区外部并在喷漆区外部进行维修的灯具示例