ICS

C

中华人民共和国国家标准

GBXXXX—XXXX

涂料生产企业安全技术规范

The safety technical specification of coating manufacturer

（征求意见稿）

20×× - XX - XX发布

20×× - XX - XX实施

- 目 次

目 次	I

前 言	II

引 言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 企业设立安全	3

5 涂料生产安全	14

6 安全卫生管理	21

附录A（规范性附录）涂料生产企业火灾危险性分类和举例	25

附录B（规范性附录）涂料生产场所空气中有毒物质及粉尘容许浓度	29

附录C（资料性附录）涂料生产的危险、有害因素	32

附录D（规范性附录）条款表述所用的助动词	36

- 前 言

本标准是根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《危险化学品管理条例》等法律法规，遵照“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，结合当前涂料生产企业实际，在研究和消化吸收国内外有关安全技术成果的基础上制定。主要对涂料生产企业的防火防爆、防静电、防尘防毒、生产安全和安全卫生管理等方面作出基本规定，以达到预防和减少人身伤亡和财产损失事故，保证职业安全与健康的目的。

本标准非等效采用美国NFPA35有机涂料生产标准(2016年)第5章建筑物结构中的“5.2排水”和“5.4通风”，第8章特殊危险。

本标准文本格式按照GB/T 1.1-2009编写。

本标准的第4、5、6章为强制性条款。

本标准的附录A、附录B和附录D为规范性附录，附录C为资料性附录。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会涂装作业分技术委员会归口。

本标准负责起草单位：

本标准主要起草人：

本标准为首次制定。

- 引 言

涂料生产安全涉及学科门类多，专业性强。加强安全标准化的实施，对于保障涂料生产的安全和监督管理，将起到积极的推动作用。

保持本标准与国家其他安全标准的整体协调，是本标准努力的目标。本标准在涂料生产企业有关安全方面，凡涉及安全、卫生、储存、运输、包装等国家有标准的，均采用国家标准；国家有多个标准时，采取通用标准为主，衍生标准为辅的原则；国家有新标准时，采用新标准；当新标准条款未规定内容时，老标准的条款有规定内容并在有效期内，采用老标准的条款，实现新老标准过渡，保持标准间的整体协调。

本标准在执行过程中，希望同行各单位结合企业实际，认真总结经验，如发现需要修改和补充之处，请将意见和有关资料寄交全国安全生产标准化技术委员会涂装作业分技术委员会，以供今后修订时参考。

涂料生产企业安全技术规范

- 1 范围

本标准规定了涂料生产企业基本安全技术措施，包括工厂总平面规划、防火防爆、防雷防静电、电气安全、生产装置安全、工业管道安全、安全标志、防尘防毒、防噪声、防护用品、涂料生产安全和安全卫生管理等方面内容。

本标准适用于中华人民共和国境内从事溶剂型涂料、水性涂料、粉末涂料等不同类型（包括涂料用树脂、危险化学品的涂料产品和非危险化学品的涂料产品）的涂料生产企业。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1.1-2009 标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写

GB 190  危险货物包装标志

GB/T 2705  涂料产品分类和命名

GB 2893  安全色

GB 2894-2008  安全标志及其使用导则

GB 4053.1  固定式钢直梯安全技术条件

GB 4053.2  固定式钢斜梯安全技术条件

GB 4053.3  固定式工业防护栏杆安全技术条件

GB 4053.4  固定式工业钢平台

GB 5083  生产设备安全卫生设计总则

GB/T 5206-2015/ ISO 4618:2014  色漆和清漆 术语和定义

GB 6944-2012  危险货物分类和品名编号

GB 7231  工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识

GB/T 8196  机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求

GB 8978  污水综合排放标准

GB/T 9750  涂料产品包装标志

GB/T 11651-2008 劳动防护用品选用规范

GB 12158  防止静电事故通用导则

GB 12268  危险货物品名表

GB 12463  危险货物运输包装通用技术条件

GB/T 13201 制定地方大气污染物排放标准的技术方法

GB 13392  道路运输危险货物车辆标志

GB/T 13491 涂料产品包装通则

GB 13495  消防安全标志

GB 15577  粉尘防爆安全规程

GB 15603  常用化学危险品贮存通则

GB 16297  大气污染物综合排放标准

GB 17914  易燃易爆性商品储存养护技术条件

GB 17915  腐蚀品商品储存养护技术条件

GB 17916  毒害品商品储存养护技术条件

GB 18070  油漆厂卫生防护距离标准

GB 18218  危险化学品重大危险源识别

GB/T 18664  呼吸防护用品的选择、使用与维护

GB∕T 29639-2013 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

GB 50016-2014 建筑设计防火规范

GB 50056  电热设备电力装置设计规范

GB 50057  建筑物防雷设计规范

GB 50058-2014  爆炸危险环境电力装置设计规范

GB 50116  火灾自动报警系统设计规范

GB 50137  城市用地分类与规划建设用地标准

GB 50140-2005  建筑灭火器配置设计规范

GB 50160-2008 石油化工企业设计防火规范

GB 50187 工业企业总平面设计规范

GB 50151 泡沫灭火系统设计规范

GB 50174 电子信息系统机房设计规范

GB 50201 防洪标准

GB 50343 建筑物电子信息系统防雷技术规范

GB 50489化工企业总图运输设计规范

GB 50493石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范

GB 50974 消防给水及消火栓系统技术规范

GB 50489 化工企业总图运输设计规范

GB 50316 工业金属管道设计规范

GBZ 1-2010 工业企业设计卫生标准

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素

GBZ 2.2- 工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素

GBZ 158-2003  工作场所职业病危害警示标识

- 3 术语和定义

GB/T 5206、GB 6944确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

涂料 coating material

液体、糊状或粉末状的一类产品，当其施涂到底材上时，能形成具有保护、装饰和/或其他特殊功能的涂层。

注：德文术语“Beschichtungsstgff”的范围和“Lack”和“Anstrichstff”以及类似产品。

[GB/T 5206-2015,定义2.51]

3.2

溶剂型涂料 swolvent based coating

完全以有机物为溶剂的涂料

3.3

水基涂料 water based coating material

水性涂料water borne coating material

挥发性的主要成分为水的一类涂料。

[GB/T 5206-2015,定义2.274]

3.4

粉末涂料 powder coating

粉末状的涂料，在其熔融（也可能要经过固化）后可制得连续漆膜。

[GB/T 5206-2015,定义2.5.2]

3.5

危险化学品的涂料产品  Coating of Dangerous Chemicals

符合GB 6944危险货物特征的涂料产品，列入《危险化学品目录》（由国务院安全生产监督管理部门会同国务院工业和信息化、公安、环境保护、卫生、质量监督检验检疫、交通运输、铁路、民用航空、农业主管部门，根据化学品危险特性的鉴别和分类标准确定、公布，并适时调整）。

注1：如涂料产品中（包括涂料用树脂），在其闭杯试验闪点不高于60℃，或开杯试验不高于65.6℃的产品，属于危险化学品第3类易燃液体。危险化学品的涂料产品判据见GB 6944。

注2：不符合本条特征的涂料产品不属于危险化学品，即非危险化学品的涂料产品。

- 4　企业设立安全

4.1　总则

4.1.1　新建、扩建、改建企业应符合本标准的要求。现有企业应采取综合预防、治理措施，达到本标准要求。

4.1.2　新建、改建、扩建工程项目，应按照国家有关法律法规规定执行。其安全、卫生、消防、节能、环保设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

4.1.3　涂料生产企业的安全技术措施及其设计要求除应执行本规范以外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

4.2　厂址选择

4.2.1　涂料生产企业的厂址应符合当地城市总体规划以及化工行业安全生产发展规划的布局，占用土地的类别应符合GB 50137的规定。

4.2.2　涂料生产企业与居民区的卫生防护距离应满足国家现行标准GB 18070的要求，也可根据GB/T13201的要求确定，并根据批准的建设项目环境影响评价报告及其审批意见执行。

4.2.3　涂料生产企业的厂址选择应满足国家现行标准GB 50489的要求。厂址选择应根据地震、软地基、湿陷性黄土、膨胀土等地质因素以及飓风、雷暴、沙暴等气象危害，采取可靠技术方案，避开断层、滑波、泥石流、地下溶洞等发育地区。

4.2.4　涂料生产企业与相邻工矿企业、交通线站、港埠之间的防火间距应满足国家标准GB 50160或GB 50016等规范的要求。

4.2.5　涂料生产企业厂址必须考虑当地风向因素，选择位于城镇、工厂居住区全年最小频率风向的上风侧或位于附近不洁水体、废渣堆场的上游和全年最小频率风向的下风侧。

4.3　总体布局

4.3.1　新建、改建、扩建企业总平面设计应符合GB 50187、GB 50489、GBZ 1和 GB 18070的要求。其内部设施（包括厂房、仓库等建筑物的耐火等级、防火间距、安全疏散、厂区消防车道、消防给水和灭火设施等）的防火间距除本标准另有规定外，应符合 GB 50016或GB 50160的规定。

4.3.2　企业总平面规划应根据其生产特点和火灾危险性，结合地形、风向等条件，按功能集中、分区明确的原则布置；分区内部和相互之间应保持一定的通道和间距。

4.3.3　厂区内行政辅助区与生产区之间应有明显的隔离带，生产区内不应设立职工宿舍。厂区所有的单体功能分区应明确，应按有害与无害分开的原则分区设置。

4.3.4　厂区内甲、乙类生产车间或设施，散发烟尘、水雾和噪声的生产单元应布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧，厂前区、机电仪修和总变配电所等部分应位于全年最小频率风向的下风侧。

4.3.5　污水处理设施、仓库区宜分别集中布置在厂区边缘地带。

4.3.6　厂区内生产车间或设施的建筑面积应有相应的仓储设施建筑面积相匹配，并配置有相应的废弃包装物或空桶的仓储设施；道路及车间等周围不应在室外露天堆放甲类桶装物品及其废弃包装物。

4.3.7　厂区出入口不宜少于2个，主要人流入口宜与主要货流入口分开设置。生产危险化学品的涂料产品和树脂的涂料生产企业，其工厂主要出入口不应少于2个，宜位于不同方位。

甲、乙、丙类厂房和仓库的安全疏散门不应少于两个。当符合GB 50016-2014第3章第3.7.2条和第3.8.2条规定时可设一个。生产区建筑物的安全疏散门应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、卷帘门，通道和出入口应保持通畅。甲、乙、丙类厂房（仓库）的安全疏散门应为防火门。

4.3.8　长度不大于50m的可燃液体设备平台或其他设备的框架平台应设置不少于两个通往地面的非燃烧材料扶梯，作为疏散通道。但长度不大于8m的甲类气体或甲、乙A（闪点大于等于28℃至闪点小于等于45℃）液体设备的平台或长度不大于15m的乙B（闪点大于45℃至小于60℃）、丙类液体设备的平台，可只设一个扶梯。

4.3.9　厂区、仓库区应设置消防车通道。占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房，易燃液体的储罐区、装卸区，以及危险化学品库区或占地面积大于1500 m2的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道，当地形条件受限制时，也可设尽头式消防车道，或应沿建筑物的两个长边设置消防车道。尽头式消防车道应设置回车道或有回车场，供一般消防车使用回车场的面积不应小于12×12m。

4.3.10　消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m。供消防车停留的空地，其坡度不宜大于8%。消防车道与厂房、仓库、民用建筑之间不应设置妨碍消防车作业的障碍物。

4.3.11　厂区应根据生产性质和环境特点进行绿化美化设计，其绿化用地系数应符合有关规定。生产区不应种植含油脂较多的树木。厂区的绿化不应妨碍消防作业。

4.4　防火防爆

4.4.1　建筑结构

4.4.1.1　同一厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时，该厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。当符合GB 50016-2014中第3.1.2条时，可按照火灾危险性较小的部分确定。

涂料生产（仓库）火灾危险性分类和火灾危险性举例见本标准附录A。

4.4.1.2　危险化学品的涂料产品、树脂、粉末涂料的生产和包装车间以及仓库等有爆炸危险的甲、乙类厂房的泄压面积和设施应符合GB 50016-2014第3.6节的规定。

- 4.4.1.3　生产危险化学品的涂料产品、树脂、粉末涂料等有爆炸危险的甲类厂房（仓库）与周围民用建筑物（包括厂区内具有民用特征的建筑物，如办公楼、总控制室、研究所、浴室等）之间防火间距不应小于25m，距重要的公共建筑不应小于50m；甲类厂房（仓库）距明火或散发火花的地点不应小于30m，与架空电力线的最近水平距离不应小于电杆（塔）高度的1.5倍。乙类厂房（仓库）距明火或散发火花的地点不宜小于30m。

- 4.4.1.4　有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置。厂房内不应设置员工宿舍。

- 办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内。当必须与本厂房贴邻设置时，其耐火等级不应低于二级，并应采用耐火极限不低于3.00 h的非燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口。

- 4.4.1.5　当甲、乙类生产装置的明火加热炉与该生产装置组成同开同停的联合装置时，该甲、乙类生产装置的厂房面向明火加热炉一面为封闭的非燃烧材料实体墙时，加热炉与厂房的防火间距可小于第4.4.1. 3条的规定，但不应小于15 m。

- 4.4.1.6　电热媒炉（包括电锅炉房）可布置在装置边缘的同一建筑物内，应用非燃烧材料的实体防护墙隔离。其门窗之间的距离及电气设备应符合GB 50058的有关规定，室内地坪应高于室外地坪至少0.6m。

- 4.4.1.7　当车间专用控制室、车间专用中控化验室必须与设有合成树脂（或涂料研磨或调漆）等甲、乙类生产设备的房间布置在同一建筑物内时，应用防火墙隔开，设置独立的安全出口，防火墙的耐火等级应为一级。其门窗之间的距离应按GB 50058的有关规定执行，室内地坪应高于室外地坪至少0.6m。

4.4.1.8　危险性的作业场所，应设计安全通道和出口，门窗应向外开启，通道和出入口应保持畅通。人员集中的房间应布置在火灾危险性较小的建筑物一端。下列情况应设置防火墙：

- 建筑物内部进行防火分区分隔时设置的分隔墙；

- 建筑物内防火要求不同或灭火方法不同的部位之间；

- 火灾危险类别为甲、乙类生产车间与附属的变配电、更衣、生产管理房之间，且同时满足防爆隔离的要求；

- 会发生自聚、分解、发生缩合反应的液体加工或处理区域与所有相邻区域应采取甲级防火门、窗及耐火等级为一级的防火墙隔离。

- 4.4.1.9 　散发比空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房以及有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房，应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施。散发可燃粉尘、纤维的厂房内表面应平整、光滑，并易于清扫。

- 厂房内不宜设置地沟，必须设置时，其盖板应严密，地沟应采取防止可燃气体、可燃蒸气及粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施，且应在与相邻厂房连通处采用防火材料密封。

- 使用和生产甲、乙、丙类液体的厂房内其管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通，该厂房的下水道应设置隔油设施。

4.4.2　排水

4.4.2.1　室内给排水管道不应从配电室、控制室、分析天平室、色谱室等室内通过。不应布置在遇水会损坏原料、产品和设备的上面和遇水会引起燃烧、爆炸及分解的化学品间场所。

- 4.4.2.2　当工业废水排水能产生引起爆炸或火灾的气体时，其管道系统中应设置水封井；水封井的设置应按现行GB 50160的有关规定执行。

- 水封井不得设置在车行道和行人众多的地段并应远离可能产生明火的地点。

- 4.4.2.3　甲、乙、丙类液体泄漏和消防系统的排水应设置事故排水收集系统。

- 4.4.2.4 　接纳消防事故排水的收集系统应按最大消防水量校核排水系统，该排水系统不得直接与市政公共污水管网相接，应设有防止受污染消防水排出厂外的措施。

4.4.3　通风

4.4.3.1　有可燃气体或有毒气体和粉尘泄漏的封闭作业场所必须设计良好的通风系统，保证作业场所中危险物质的浓度不超过有关规定的限定值或确保该区域的气体浓度达到爆炸下限的25%或以下，并设计必要的检测和自动报警装置。可燃气体/有毒气体检测报警系统的设计执行GB 50493的规定。

- 4.4.3.2　可燃气体或有毒气体和粉尘泄漏的封闭作业场所设计的排风通风系统应通过机械方式进行通风，并采用楼面水平的抽吸；所安排的吸气口和补气口的位置布置应避免短路防止易燃易爆气体在地面或坑洞的积聚。

- 4.4.3.3　有毒、有害液体的装卸应采用密闭操作技术，并加强作业场所通风，配置局部通风和净化系统以及残液回收系统。

4.4.3.4　涂料生产车间在下列部位应设计局部排风：

  - 不连续的化工生产过程的设备进料、卸料及包装口；

b） 放散热、湿及有害气体的工艺设备上；

c） 固体物料加工运输设备的不严密处。

排出空气中含有极毒、剧毒物质的排风系统其供电负荷等级应不低于该工艺设施的用电负荷等级。

- 4.4.3.5　甲、乙类厂房以及含有甲、乙类物质的其他厂房中的空气不应循环使用。

- 含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的丙类厂房中的空气，在循环使用前应经净化处理，并应使空气中的含尘浓度低于爆炸下限的25%。

- 4.4.3.6　对于具有放散爆炸和火灾危险物质，并有防火、防爆要求的场所，要求通风良好时，通风量应能使放散的爆炸危险物质很快稀释到爆炸下限的25%以下。按照爆炸性气体的放散量及其爆炸下限计算通风量：

T

293

W×K×106  LEL

L=             ×

式中：L----通风量（m3/h）;

W----危险场所内爆炸气体最大放散量（kg/h）；

LEL---危险场所内爆炸性气体的爆炸下限（mg/m3），与LEL体积百分比数值按下式换算：

LEL（mg/m3）=0.416×103×M×LEL(体积百分比)。

K---安全系数，数值最小取4，即将爆炸性气体浓度稀释至爆炸下限的25%；

T---环境温度（K）;

M---爆炸性气体的分子量。

- 4.4.3.7　车间或仓库的排气通风应排风至建筑物外的安全场所。

4.4.3.8　设置在爆炸危险场所的非防爆类型的电控设备，专用建筑（如分析器室）或直接安装在爆炸危险车间内的正压型电气设备应设计正压通风。

4.4.3.9　在爆炸危险场所使用的非防爆型电气设备的建筑，以及供隔离爆炸危险区域的门斗、门廊或小室，应设计维持不低于30Pa的正压通风。

对于使用正压型电气设备的送风系统送风正压值不低于50Pa。

对于爆炸危险气体有可能扩散到的非爆炸危险区的建筑物，该建筑物有产生电火花的可能时，应设计维持不低于10 Pa的正压送风。

4.4.3.10　为正压室及正压型电气设备送风的采风口应设置在爆炸危险区以外，距防爆区边界至少1m，且应保证进风清洁。

4.4.4　气体浓度检测

4.4.4.1　合成树脂车间、危险化学品的涂料产品和包装车间、危险化学品仓库等建筑物内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所，应设置可燃气体报警装置。

4.4.4.2　有毒气体的泵区、装卸作业区、阀门集中处和排水井处等可能发生有毒气体泄漏和积聚的区域应设置有毒气体检测器。

4.4.4.3　控制室、机柜间、变配电所的空调引风口、电缆沟和电缆桥架进入建筑物的洞口处，且可燃气体和有毒气体有可能进入时，宜设置检（探）测器。

4.4.4.4　可燃气体和有毒气体检测报警系统的设置应符合现行国家标准GB 50493的有关规定。

- 4.5　储罐区与厂区仓库

- 4.5.1　储罐区

4.5.1.1　储罐区的设立应符合GB 50016-2014第4章的规定。

- 储罐成组布置时应符合GB 50016-2014第4.2.3条的规定。

- 4.5.1.2　储存甲B（闪点小于28℃）和乙A（闪点大于等于28℃至闪点小于等于45℃）类的液体，宜选用内浮顶罐，不应选用浅盘式内浮顶罐。储存沸点低于45℃的甲B（闪点小于28℃）类液体，应选用压力储罐。

- 4.5.1.3　在同一罐组内，宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐；沸溢性液体的储罐，不应与非沸溢性液体储罐同组布置；液化烃的储罐，不应与可燃液体储罐同组布置。

- 4.5.1.4　可燃液体储罐不宜与化学药剂等储罐布置在同一罐组内；储存I级和II级毒性液体的储罐不应与其他易燃和可燃液体储罐布置在同一个罐组内。

- 4.5.1.5　氧化剂物料储罐不应与可燃液体储罐布置在同一罐组内；地上式、半地下式储罐不应与地下式储罐布置在同一防火堤内；地上立式储罐、高位罐、卧式罐不宜布置在同一防火堤内。

4.5.1.6　甲类液体贮罐应设防日晒的固定式冷却水喷淋系统或其他降温设施，甲、乙类液体贮罐阀门冬季应有防冻措施。

4.5.1.7　储罐附件的选用与设置应与储存物料特性相适应；甲B、乙类液体的固定顶罐应设阻火器和呼吸阀；对于采用氮气或其他气体气封的甲B、乙类液体的固定顶罐还应设置事故泄压设备。

4.5.2 厂区仓库

4.5.2.1　甲类物品的仓库应单层独立设置。当甲类物品储存量小于5t时，可与乙类、丙类物品仓库共用一栋建筑物，但应设立独立的防火分区。

- 4.5.2.2　甲、乙类仓库不应设置在地下或半地下。

- 办公室、休息室等不应设置在甲、乙类仓库内，也不应贴邻建造。设置在丙、丁类库房内的办公室、休息室，应采用耐火极限不低于2.50h不燃烧体隔墙和1.00h的楼板隔开，其出口应直通室外或疏散口。

- 4.5.2.3　甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应采取防止水浸渍的措施。

- 4.5.2.4　物品应按照其化学物理特性分类储存。当物料性质不允许同库储存时，应用实体墙隔开，并各设出入口。

- 4.5.2.5　硝化棉储存

  - 硝化棉应储存单独的专用硝化棉仓库内，库房应阴凉通风，并有防火消防降温增湿措施，库房温度不得超过25℃，相对湿度不超过80%，库房周围不应有火源，并应单独分离限量储存，不应堆放其他易燃物品；

  - 硝化棉贮存场所室内应安装灭火喷淋系统，其喷淋强度和供水时间不小于以下规定： 喷淋强度 15 L /（min·m2）； 持续时间 90min；

- c ） 硝化棉容器应保持盖子向上直立储存，且堆放不得超过两层。

4.5.2.6　有机过氧化物储存

  - 有机过氧化物的储存需保持原包装完好，容器放置稳固，不得拆开包装存放；并应储存在特点定区域内避免阳光直射。

有机过氧化物的储存场所应与其他危险化学品相隔离，不应与其他化工品混存。

在常温下能引起分解的应安装或设置消除气体压力的装置。

  - 为防止有机过氧化物受到污染而降低其自身稳定性，在有机过氧化物存储设施中，不得进行任何化学品相关的操作。

  - 有机过氧化物储存场所的温控设施的温度应设定成等于或低于有机过氧化物的最低控制温度；同时温度设定要注意避免有机过氧化物的冷冻货相态分离。

经温度控制（冷却）的有机过氧化物移出温控设施场所到使用场所不得超过30分钟。

用于储存的温控设施应配有温度显示、报警装置。

  - 储存设施附近应配置消防设施、设备。所有电器配件和电器设备应满足防爆规范的要求。储存与作业区域不得产生火星、火花，防止静电积聚。装卸区域应配置足够的吸收物以防可能发生的泄漏。

- 4.6　电气安全

- 4.6.1　树脂生产车间、危险化学品的涂料产品生产及包装车间、危险化学品仓库等甲、乙类爆炸性气体环境的电气装置应符合GB 50058-2014第3章、第5章规定。粉末涂料的粉碎、包装车间及仓库等爆炸性粉尘环境的电气装置应符合GB 50058-2014第4章、第5章规定。

- 4.6.2　架空电力线路和架空通讯线路不应跨越易燃易爆厂房、库房、储罐等爆炸性气体环境。

- 架空电力线路与爆炸性气体环境的水平距离不应小于杆塔高度的1.5倍，在特殊情况下，采取有效措施后，可适当减少距离。

- 4.6.3　树脂反应聚合系统或涉及放热反应系统的动力、仪表、照明和冷却系统等应有备用电源，并应具备防止停电的安全措施。

- 4.6.4　生产工艺采用直接电加热方式的，其电气装置应符合GB 50056和GB 50058的规定。

- 4.6.5　树脂生产车间、危险化学品的涂料产品生产及包装车间、粉末涂料的粉碎、包装车间及仓库、危险化学品仓库等易燃易爆甲、乙类作业场所使用的电动机、低压变压器、低压开关和控制器（开关、断路器，控制开关及按钮，配电盘，控制箱，操作箱等）、照明灯具、信号报警装置等应使用防爆型电气设备。电线套管应采用低压流体输送镀锌焊接钢管，不应采用绝缘导线或塑料管明设。所有电气设备应进行有效接地。

- 4.6.6　甲、乙类仓库内宜使用低温照明灯具，并应对灯具的发热部件采取隔热等防火保护措施；不应设置卤钨灯等高温照明灯具。配电箱及开关宜设置在仓库外。

4.7  防雷防静电

4.7.1  防雷

4.7.1.1  钢储罐必须做防雷接地，接地点不应少于2处。

储罐上安装的信号远传仪表，其金属外壳应与储罐体做电气连接。

易燃溶剂泵房（棚）的防雷应按第二类防雷建筑物设防。

4.7.1.2  厂区的各类建筑物、露天装置、贮罐应设置防雷设施。防雷措施及防雷装置应符合GB 50057的要求。防雷设施应由有资质的单位进行设计、安装和监测。

4.7.1.3  具有爆炸危险环境的第一类防雷建筑物应装设独立避雷针、架空避雷线（网），使被保护各建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围。独立避雷针、架空避雷线（网）应有独立的接地装置，每一引下线的冲击接地电阻值不大于10Ω。

4.7.1.4  在爆炸危险区域内的工艺管道，应采取下列防雷措施：

  - 工艺管道的金属法兰连接处应跨接。当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接；

  - 平行敷设于地上或非充砂管沟内的金属管道，其净距小于100mm时，应用金属线跨接，跨接点的间距不应大于30m。管道交叉点净距小于100mm时，其交叉点应用金属线跨接。

4.7.1.5  涂料生产企业的架空管道以及变配电装置和低压供电线路终端，应设计防雷电波侵入的防护措施。

4.7.1.6  涂料生产企业内信息设备的防雷设计应符合GB 50343的要求。

4.7.2  防静电

4.7.2.1  生产区可能产生静电危害的物体应采取工业防静电接地措施，并应符合GB 12158的规定。计算机房与电子仪表室的静电接地应符合GB 50174的规定。

使用、贮存、输送、装卸、运输易燃溶剂、溶剂型涂料及树脂、产生可燃性粉料等易燃易爆物品的生产装置（反应釜、稀释罐或釜、分散机、研磨机、配料缸、调漆缸、拉缸、贮罐、输送泵、灌注设施和易燃液体管道、排放易燃可燃气体的风管以及过滤器、流量计等管道附件等）、装卸场所以及产生静电积聚的生产设施都应有防静电接地措施。各专设的防静电接地电阻值不应大于100Ω。

4.7.2.2  控制易燃液体和有机粉料的投料速度。

用于输送粉末的固塑管道在气流输送系统的管道中央顺其走向加设两端接地的金属线以降低管内静电电位，也可采取专用的管道静电消除器；在整个工艺过程中应尽量避免利用或形成粉体粒径在75μm或更小的细微粉尘。

4.7.2.3  装、卸和输送易燃液体（粉末）时，采取以下措施防止静电急剧产生：

  - 在输送和灌装易燃液体过程时，应防止液体的飞散喷溅。从底部或上部入灌的注入管末端应设计成不易使液体飞散的倒T形状或另加导流板，或在上部灌装时，使液体沿侧壁缓慢下流。

  - 向易燃易爆液体中添加粉末或混合搅拌时应以能够最大限度地减少产生静电的综合防护措施进行。

  - 对溶剂罐车等大型容器灌装易燃液体时，宜从底部进液。若不得已采用顶部进液时，则其注液管宜伸入罐内离罐底部不大于200 mm。在注液管未浸入液面前，其流速应限制在1m/s以内。

  - 溶剂槽车汽车在装卸过程中应采用专用的接地导线（可卷式），夹子和接地端子将罐车与装卸设备相互连接起来。接地线的连接应在罐体开盖以前进行。装卸工作完毕后，应静置2 min以上，才能拆除接地线。

4.7.2.4  在重点防火、防爆区的入口处，应设置人体静电消除装置（接地裸露金属体如栏杆、金属支架等）。

防雷防静电接地电阻检测断接接头、消除人体静电装置，以及汽车罐车装卸场地的固定接地装置，不得设在爆炸危险1区。

4.7.2.5  易燃易爆甲、乙类厂房内转动设备的皮带应采用防静电皮带。当皮带具绝缘性时，皮带的接头不应使用金属材料。皮带罩应接地，且固定牢固，不应与皮带发生碰刮的状况。

4.7.2.6  不宜采用非金属管输送易燃液体。当用软管输送易燃液体时，应使用导电软管或内附金属丝、网的导电橡胶管，且在相接时注意静电的导通性。

- 4.8  消防设施

- 4.8.1  厂区的消防给水和灭火设备应符合GB 50016-2014第8章、GB 50974-2014的有关规定。

- 4.8.2  厂区、储罐区应设室外消火栓。建筑占地面积大于300m2厂房（仓库）应设室内消火栓。

- 4.8.3  厂区应有消防给水系统。厂区的消防用水可由给水管网、天然水源、消防水罐或消防水池供给。利用天然水源时，其保证率宜为90%~97%，且应设置可靠的取水设施。

- 4.8.4  厂区应按GB 50140的规定根据火源及着火物性质，配备适当种类、足够数量的消防器材，并定期检查，保持有效状态。

- 扑救溶剂油、甲苯、二甲苯、甲醇、丙酮、醋酸乙酯、环己酮等甲、乙、丙类液体应选用干粉、抗溶性泡沫、二氧化碳型灭火器或系统。生产区内每一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于两个（采用自动灭火系统除外）。

- 甲、乙类厂房（仓库）灭火器配置应按严重危险等级场所配置，灭火器配置场所的危险等级划分和灭火器配置按照GB 50140-2005附录C。

- 4.8.5  企业火灾报警系统的设置应符合现行国家标准GB 50116的有关规定。

- 4.9 工艺设备

- 4.9.1  生产装置安全

- 4.9.1.1 生产设备的安全卫生功能应符合GB 5083的规定。

- 4.9.1.2  各设备之间、管线之间、以及设备、管线与厂房、建（构）筑物的墙壁之间的间距，应符合有关设计要求和建筑规范要求。

- 4.9.1.3  设备本身应具备必要的防护。对有爆炸危险的设备，还应具备泄压、防爆等装置。各种外露的传动设备或危险部位，应有便于观察传动部件运行的安全防护装置，机械设备上安装的各种防护罩按照GB/T 8196。

- 4.9.1.4  在设备、设施、管线上有发生坠落危险的部位，应配置便于人员操作、检查和维修的扶梯、平台、围栏和安全系挂装置等附属设施。扶梯、平台和栏杆的设置应符合 GB 4053.1、GB 4053.2、  GB 4053.3、GB 4053.4的规定。

- 4.9.1.5  易燃易爆甲、乙类场所建（构）筑物配置的钢质扶梯、平台等应覆盖耐火层。涂有耐火层的构件，其耐火极限时间不应低于1.5h。当耐火层选用防火涂料时，应采用有利于防烃类火灾的防火涂料。

- 4.9.2  工业管道安全

- 4.9.2.1  工业金属管道的材料、组成件的选用、布置应符合GB 50316的规定。管道布置应满足便于生产操作、安装和维修的要求，采用架空敷设，规划有序、布局整齐。输送易燃流体的管道不应布置在室内的吊顶内及建（构）筑物封闭的夹层内。

- 4.9.2.2  工业管道应涂识别色（如水管道识别色为艳绿色、水蒸气管道识别色为大红色、易燃液体管道识别色为棕色），工业管道的识别色、识别符号、安全标识应符合GB 7231的规定。

- 4.9.3  相关安全装置

4.9.3.1  凡工艺上有放空的设备均应设放空装置，并定期检查其有效性。用于间歇排放的可燃气体排气筒顶或放空管口，应高出10m范围内的平台或建筑物顶3.5m以上，并应有防静电接地措施，不应将导出管置于下水道等限制性空间内，以免引起爆炸。放空管应选用金属材料，不应使用塑料管或橡皮管。释放压力大于等于0.1MPa的放空管线应采用不锈钢材料。

- 4.9.3.2  易燃液体不宜使用玻璃管液位计。当使用玻璃管液位计时应加护套等保护措施。

- 4.9.3.3  易燃易爆液体等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。

- 4.9.4　锅炉、热媒炉

4.9.4.1　锅炉、热媒炉应符合国家《特种设备安全监察条例》规定，应对其安全附件、安全装置、测量调控装置及附设仪器仪表定期进行校验、检修、并做好记录。

- 4.9.4.2　热媒炉所用的导热油使用前应检验合格。使用中的导热油每年至少应检测一次，使用两年以上时，应每半年检测一次，当其符合质量技术指标时方可继续使用。

- 4.9.4.3  有机热载体炉新加的导热油不得马上加热运转，宜慢慢升温，将导热油中的水分逐渐蒸发出去后才能正式运转传热。

- 4.9.4.4  导热油的热油输送泵及输送管道等设施应符合安全使用要求，应有防止导热油泄漏的措施。

4.10　安全标志

4.10.1　生产区应按GB 2894的规定设置安全标志，或在建（构）筑物及设备上按GB 2893的规定涂安全色。

4.10.2　厂房（仓库）的紧急通道和出入口，应设置明显的醒目标志。生产区入口及其他产生火花的场所应有“禁止烟火”的安全标志。存在严重职业危害的作业岗位应按GBZ 158的规定设置醒目的警示标识和中文警示标志。

4.10.3　在有毒、有害的化工生产区域，应设置风向标。

- 4.11　职业危害控制

- 4.11.1　防尘防毒

4.11.1.1　涂料生产过程和设备，应尽量考虑机械化和自动化，加强密闭，避免直接操作，并应结合生产工艺设计可靠排风和净化回收装置，使生产场所有害物质及粉尘的浓度符合GBZ 2.1和GBZ 2.2的规定。

- 生产场所空气中主要有毒物质及粉尘容许浓度见本标准附录B。

- 4.11.1.2　有毒性危害的生产环境，应设置淋洗器等卫生防护设施，其服务半径应小于15 m。应根据作业特点和防护要求，确定配置事故柜、急救箱或个体防护用品。

- 4.11.1.3　尘毒危害严重的厂房和仓库等建（构）筑物的墙壁、顶棚和地面均应光滑，便于清扫。必要时设计防火、防腐等特殊保护层及当班或定期专门清扫设施，以便清洗。

- 4.11.1.4　以剧毒物品为生产介质的设备，产生母液、污水的收集槽，不应使用敞口设备，确因排渣、清渣需要，设备应设封闭排渣装置。

- 4.11.1.5　使用剧毒物品的投料区域，应采用密闭、负压或湿式的作业；对在不能密闭的尘毒逸散口，应采取局部通风排毒和除尘等措施。设备布置应相对独立。对地面冲洗水及污水应作独立收集，作无害化处理。在有毒液体容易泄漏的场所，应用不易渗透的建筑材料铺砌地面，并设围堰。

4.11.2　防噪声

4.11.2.1　应从声源上控制生产过程和设备噪声，以低噪声的工艺和设备代替高噪声的工艺和设备。

4.11.2.2　生产过程和设备的噪声应采取隔声、消声、隔振及管理等综合措施。作业场所噪声声级的卫生限值，应符合GBZ 1-2010第6.3.1条及GBZ 2.2的规定。

4.11.3　防高温防寒

4.11.3.1　生产企业的防暑降温设计应符合GBZ 1。

- 4.11.3.2　当室内作业地点气温等于或大于37℃时应采取局部降温和防暑措施，并应减少接触时间。在炎热季节对高温作业的工人应供应含盐清凉饮料（含盐量为0.1%～0.2%）。

- 4.11.3.3　当室内作业地点温度近十年最冷月平均温度等于或小于8℃的月份连续三个月以上的，应设置局部采暖设施。设置采暖设施应符合GB 50016-2014第9.2.2条的规定。

- 甲、乙类厂房和甲、乙类仓库内不应采用明火和电热型散热器采暖。下列厂房不应采用循环使用的热风采暖：

  - 生产过程中散发的可燃气体、可燃蒸气、可燃粉尘、可燃纤维与采暖管道、散热器表面    接触能引起燃烧的厂房；

  - 生产过程中散发的粉尘受到水、水蒸汽的作用能引起自燃、爆炸，或产生爆炸性气体的    厂房。

4.11.3.4　严寒地区为防止车间大门长时间或频繁开启而受到冷空气侵袭，应设置门斗、外室或热空气幕等。

4.11.4　防护用品

4.11.4.1　对作业人员应采取个体防护措施，配备专用的劳动防护用品。易燃易爆场所作业人员应配用防静电工作服、防静电鞋、防毒口罩、工作手套等。不同岗位作业人员配用的劳动防护用品应符合GB/T 11651的规定。

- 4.11.4.2　生产场所应配备呼吸防护器以及其他应急防护用品。呼吸防护器配备应符合GB/T 18664的规定。

- 5　涂料生产安全

5.1  一般规定

5.1.1　涂料生产应优先采用有利于安全、防治职业病和和环境保护的新技术、新工艺、新设备、新材料。扩大水性涂料、高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产，减少有毒、有害、易燃等原材料在涂料生产中的应用。

5.1.2　涂料产品的挥发性有机物含量应当符合国家质量标准。

5.1.3　GB 18581、GB 18582、GB 24409、GB 24408、GB 24410、GB 24613范围涂料品种的有毒有害物质限量应符合其标准规定。

5.1.4　不应生产国家淘汰的涂料品种：含滴滴涕的油漆，有害物质含量超标准的内墙、溶剂型木器、玩具、汽车、外墙涂料，含双对氯苯基三氯乙烷、三丁基锡、全氟辛酸及其盐类、全氟辛烷磺酸、红丹等有害物质的涂料，含苯类、苯酚、苯甲醛和二（三）氯甲烷的脱漆剂。

5.1.5　合成树脂（包括乳液）生产应采用自动化生产工艺。不应使用国家淘汰树脂生产明火加热落后生产工艺。

5.1.6　涂料生产企业应确保下列设备设施符合国家有关规定和标准，包括但不少于：

  - 输送泵宜配置压力表；

  - 密闭式砂磨机应配置压力装置，宜配置温度安全联锁装置；

  - 溶剂储罐应配置压力表、呼吸阀、液位计。储罐液位计指示宜为电子液位显示并设置液位高低限报警或联锁，报警信号送至控制室；

  - 单体聚合釜应设置防爆膜及溢沫槽；

  - 合成树脂反应釜的超温报警装置、测量调控装置及有关附属仪表，如压力表、温度计、液位计等应完整、齐全、有效；

  - 合成树脂反应釜（常压反应釜除外）应配置通入氮气封闭液面设施。

5.1.7　合成树脂反应釜温度控制装置应有冗余设计，宜使用两套控制仪器，并定期校验。

- 反应釜温度和压力的报警和联锁，紧急冷却、紧急切断和紧急终止系统，单体及引发剂加料监控，反应釜搅拌的稳定控制和联锁系统，搅拌电流监控、供电保障系统、安全泄放系统等配置应根据工艺过程需求设置，并符合工艺危险性安全控制的相关规定。

- 合成树脂反应釜的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器应完整、齐全、有效。

5.1.8  企业应编制作业指导书、安全操作规程、安全技术规程、检验规程等以及原材料、半成品和成品各检验、验证标准或规程等技术文件。

涂料生产应按作业指导书、操作规程等工艺文件进行生产操作。工艺技术指标和中间控制指标的更改应由生产技术部门会同安全部门审核同意，并经企业负责人的批准。

5.1.9  生产车间应根据生产需要规定原料的存放时间、地点和最高允许存放量。相禁忌的原料不应存放在同一区域，应划定区域分类隔离、隔开或分离贮存。生产车间的生产物料、产品、半成品的堆放，应用黄色和白色标记在地面上标出存放地点，堆放整齐，保证通道畅通。

5.1.10  树脂生产设备、加热设备、分散设备、辅助设备（过滤机、离心机、各类泵、空气压缩机、通风机、电动葫芦）等生产设备应按照设备安全操作规程进行操作。

- 5.1.11  容易发生火灾爆炸、伤亡事故和职业危害的生产设备，特别是锅炉、有机热载体炉（以下简称热媒炉）、反应釜等压力容器及压力管道、电梯、电动葫芦、供垂直运输物品的升降机、叉车等特种设备应由持有专业生产许可证的单位设计、制造、安装和检验。

锅炉、热媒炉、压力反应釜、稀释罐（釜）等压力容器及其压力管道、电梯、电动葫芦、供垂直运输物品的升降机、叉车等特种设备应当符合国家《特种设备安全监察条例》的规定，应当对特种设备的安全附件、安全装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并做好记录。

- 5.1.12  生产含有易燃液体色漆的研磨设备应使用封闭式砂磨机。

配料缸、拉缸、调漆缸等敞开式设备应加盖，防止易燃液体挥发。

在作业时应采取固定便携式配料缸、拉缸、调漆缸产生移动的装置，分散机和搅拌机的转盘或转叶使用时，应置于分散缸的中央位置，防止搅拌器叶片与混合罐壁接触。

- 5.1.13  砂磨机、三辊机、分散机、搅拌机，除短时间调试、洗机外不得空转。

- 分散机运转时，不应用油刀和铁棒接触搅拌轴。分散机由低速转向高速时不宜一步到位，操作人员不得离开。

- 5.1.14  树脂生产设备（包括反应釜、稀释罐（釜）、过滤机、冷却（凝）器、放空管等）、加热设备、制漆分散设备、包装机、辅助设备（离心机、各类泵、空气压缩机、通风机、电动葫芦等）等生产设备及其所属管线及附件均应有防静电接地。对拉缸等移动式设备及工具的静电接地连接，应采用连接器与接地支线（接地干线）相连接。不应采用接地线与被接地体相缠绕等方法进行连接。

5.1.15  甲乙类厂房、仓库内的起重设备和电梯应为液压升降平台或防爆型电梯和防爆型电动起重设备；在有火灾爆炸危险性的场所应采用防爆型电子台秤，即防爆型称重显示控制器；在有火灾爆炸危险性场所的电线、电缆应采用穿钢管敷设或防火电缆槽盒敷设。

5.1.16  设备在灌装、循环或搅拌等工作过程中，不应对易燃液体进行取样、测温等现场操作。设备停止工作后，应静置一段时间才允许进行上述操作。

5.2  树脂生产

5.2.1  投料

5.2.1.1  投料前所用的原料应检验合格，不合格的原料不允许投料。投料计量应准确，应按工艺技术要求注意投料顺序和加料速度，轻拿轻放，防止液体物料四溅或固体粉料飞扬，保持岗位的环境卫生。

5.2.1.2  反应釜的装料量应根据所生产树脂品种的工艺技术要求和物料性质来确定装料量，但不应大于釜体容积的80%，反应釜最低液面应高于反应釜壁的加热面，搅拌时液面应有效淹没温度仪接触点。反应釡应导线接地。

5.2.2  加热与温度控制

5.2.2.1  树脂生产过程的反应温度应按生产树脂的工艺技术要求控制，不应超过所用主要原料的自燃点温度，常压反应釜的所用溶剂沸点温度应高于聚合反应温度；应定时采样测定树脂的酸值和粘度值等工艺控制指标。

5.2.2.2  聚合反应过程中，引发剂及单体溶剂应分批加入，应控制滴加单体的速度，按规定时间均匀加入。

5.2.2.3  反应釜内物料液面应高于反应釜的夹套加热面，出料后应及时投料或加水。

5.2.2.4  树脂生产时反应釜因釜顶冷凝器阻塞反应釜产生压力时，应停止加热夹套通冷却水降温，压力消除并经置换检测确认后再将冷凝器拆开疏通。

5.2.2.5  合成反应过程中要保持反应釜的尾气排空管畅通无阻。

5.2.2.6  发生物料溢锅时，应立即进行处理。轻者可加适量硅油消泡剂等，降低其表面张力，使生产恢复正常。物料溢锅严重时，应立即停止加热，降温进行处理。

5.2.2.7  生产过程发生物料胶化时，应立即采取降温处理措施。物料发生胶化时，可采取加解聚剂等措施中止胶化的续展，至生产情况恢复正常后才能继续生产。

5.4.2.8  树脂反应过程中，如遇突然停电或停水时，应立即停止滴加物料并停止加热，通入二氧化碳（或氮气）等惰性气体代替机械搅拌，以防止胶化。并应视生产情况采取相应措施或紧急出料。

5.2.2.9  树脂反应过程中，如遇反应釜内物料起火时，应立即停止加热，切断电源，通入二氧化碳（或氮气）等惰性气体，隔绝空气及时扑熄。

5.2.3  树脂的出料

5.2.3.1  树脂物料在出反应釜（罐）前应进行冷却，出料温度应符合其工艺技术的要求。

5.2.3.2  树脂反应釜（罐）内物料排完时，应根据生产安排及时进行配料或注入清洗液。

5.2.4  树脂的稀释（溶剂型）

5.2.4.1  树脂稀释作业时应注意控制温度，稀释温度不宜超过所用稀释溶剂的初沸点。应控制注入树脂的速度，以防止静电的产生。如工艺有特殊高温要求的，应采取可靠的安全措施后方可进行。

5.2.4.2  稀释罐（釜）的物料排完时，应根据生产安排及时进行配料或注入清洗液。

5.2.4.3  稀释罐（釜）的装料量应根据所生产树脂品种的工艺技术要求和物料的性质来确定装料量，但不应大于稀释罐（釜）容量的80%。

5.3  色漆生产

5.3.1  配料

5.3.1.1  配料时按作业指导书投料，投料量应准确。

5.3.1.2  配料时应启动排风机。

5.3.1.3  在配料时发现原材料中夹有杂物，应及时除去。在搅拌机运行时，不应用手打捞容器里的杂物。

5.3.1.4  当班配料应当班研磨，未经研磨的色浆不应在车间存放。当班配置的华兰、炭黑、甲苯胺红、铬黄（绿）等颜料的色浆不能进行研磨时，应在下班前对配好料的色浆采取防聚热措施，单独存放。

5.3.1.5  生产铝粉浆时，配料使用粉状铝粉时，料袋要轻拿轻放，不应将料袋用力摔抖，避免因摩擦产生静电火花，引起铝粉燃爆。未用完的铝粉浆应盖好容器盖，及时送回仓库，不应存放配料岗位。

5.3.2  研磨

5.3.2.1  应熟悉易燃液体的安全使用和研磨设备的安全操作规程。

5.3.2.2  开机前应仔细检查设备完好正常。研磨机开动时，应同时打开冷却设备即将冷却水进水、出水阀打开。

5.3.2.3  操作三辊机开机时不应将工具等物掉入辊筒间。清洗时不应带手套，不应用棉纱头在中辊和后辊之间揩抹。

5.3.2.4  研磨设备在运转时要经常对设备各部件等进行检测，要保持润滑液正常循环。研磨机一般排水温度＜50℃，砂磨机轴承、无机变速、泵的周围温度＜40℃，三辊机轴承温度≤35℃，并保持各传动部件有足够的润滑，才可以正常运转。当发现研磨设备发热、漆浆温度过高时，应停机，待温度降低后再继续开机生产。

5.3.2.5  车间突然停电、停水，应拉下电闸和关好各设备开关，停止色浆研磨作业，关好冷却水水进水阀等。

5.3.2.6  应按作业指导书关键质量控制点质量指标检验合格，转入下道工序。

5.3.3  调漆

5.3.3.1  按照作业指导书操作和操作规程操作。

5.3.3.2  稀释剂及其所用原料均为易燃液体，应贮存在密闭容器内，生产设备应必须密闭。

5.3.3.3  调漆作业开启搅拌机，加入预留第二次投入溶剂、助剂等，继续搅拌调至达到粘度要求。静置1 h左右，取样检测符合作业指导书关键质量控制点质量指标检验合格，转入包装。

5.3.3.4  作业岗位使用溶剂、助剂、树脂、漆料等品种较多，用毕应将各种原材料容器盖盖好，各种原材料不应堆放数量太多，不用的应及时送回仓库。

5.4  硝基涂料生产

5.4.1  硝基涂料生产使用硝基纤维素（ 以下简称硝化棉)，其生产比色漆生产危险性大，硝基涂料作业应按作业指导书、安全操作规程操作。

- 5.4.2  硝基涂料生产应使用的硝化棉，其指标含水或乙醇高于25%，含氮量质量比12.5%以下。不符合该指标的硝化棉，所有操作不应使用。具体见附录C。

5.4.3  硝化棉溶解

5.4.3.1  硝化棉溶解岗位生产作业不应使用铁器类撞击易产生火花的工具，应使用铜、铝或木质工器具等不易产生火花的工具，以防止铁器撞击产生火花引起火灾。溶解罐等设备应采取有效防静电接地，硝化棉溶解罐周围的地面应采用不发火花的地面（如敷设铝板等）。

5.4.3.2  硝化棉溶解时，配料计量应准确，应控制好加料速度，应轻拿、轻放，做到边加料边溶解，投料不应过快，以防止投料过快，使未溶硝化棉与搅拌桨摩擦产生静电起火爆炸。

5.4.4  树脂轧片

5.4.4.1  轧制硝化棉漆片时，应控制炼胶机滚筒冷却水出水温度，以防自燃。一般操作温度应＜80℃。在轧中铬黄颜料的漆片时，应将各颜料搅拌均匀后再上二辊机轧片，轧好的漆片应放置在远离二辊机的地方。

5.4.5  硝化棉要做到随用随领，剩余的生产用硝化棉应用包装盖密闭，不应在车间存放，应及时送回仓库。

5.4.6  溢出的硝化棉应立即清理。已干燥或怀疑已干燥的硝化棉应用水或溶剂湿润，并放在有盖的金属容器中。一天或一次轮班结束时，应清除硝化棉，并妥善处理。

5.5  粉未涂料

5.5.1  粉碎包装车间应设置除尘和粉尘回收装置，并应加强排风，控制粉尘浓度处于粉尘爆炸浓度范围以外。粉尘防爆应符合GB 15577的规定。

5.5.2  车间地面应采用不发火花的地面，应经常检查设备的静电接地情况。

5.5.3  包装好的粉末涂料产品，应尽快送到单独的储存室，及时清除地面和回收装置内的堆积粉尘。

5.6  其他

其他涂料品种及工序作业的安全技术措施应按所生产涂料产品的工艺技术规程、生产工艺操作规程和安全操作规程。

5.7  包装、检验、贮存与运输

5.7.1  包装

5.7.1.1  涂料产品的包装应符合GB/T 13491的要求。

5.7.1.2  灌装包装场地应平整、无油迹、保持清洁、通风良好。包装场地不应设地坑，作业人员不应在地坑中进行灌装包装。

5.7.1.3  危险化学品的涂料产品所用的包装物应使用有资质企业生产的包装物和容器，运输包装材料应符合GB 12463的规定。

5.7.2  包装标志

5.7.2.1  产品包装标志应符合GB/T 9750的要求。

5.7.2.2  已列入危险化学品生产许可证发放目录的涂料产品，应标注质量监督检验管理部门颁发的危险化学品生产许可证“QS”标志和编号；列入国家强制性标准认证的涂料产品，还应标注国家认证管理部门颁发的“CCC”标志和编号。

5.7.2.3  危险化学品的涂料产品应在包装（包括外包装件）上加贴或者拴挂与包装内涂料产品完全一致的化学品安全标签。应在包装内附有与包装内涂料产品完全一致的化学品安全技术说明书。

5.7.3  检验

5.7.3.1  涂料产品应按照国家标准、行业标准（或企业标准）的要求进行检验，保证产品符合标准要求，合格出厂。

5.7.3.2  企业应有满足质量检测的场所设施和仪器。检验场所布局合理，并应按检验工作需要进行有效隔离或隔开。

5.7.3.3  危险化学品生产企业的检验室至少应设置化学分析室、仪器室（恒温恒湿室）、高温室（烘箱）、精密仪器室（天平室）四室，并应进行有效隔开，四室的安全使用应符合相关规定的要求。气相色谱仪等检测仪器配置的气体钢瓶，应采取隔离固定措施。使用电热炉加热应采取安全防护措施进行隔离。

5.7.4  储存

5.7.4.1  涂料产品应储存专用的成品仓库内，不应与原材料混堆。涂料产品（包括原材料）储存应按其性质分类，分批堆放，并应遵循先进先出的原则。应保持通风、干燥，防止日光直接照射。夏季温度过高应采取适当的降温措施。

5.7.4.2  列入GB 12268的危险化学品应储存在专用的仓库中。

  - 危险化学品储存场所的建筑结构、电气、通风、调温、消防设置及储量等应符合GB 15603、

  - GB 17914、GB 17915和GB 17916的规定；

  - 甲、乙类危险化学品仓库应符合第4.5.2条的规定。不应在易燃易爆物品仓库内进行产品分装；

  - 有机过氧化物与还原剂应按照GB 17914的规定分别储存。过氧化苯甲酰（含稳定剂）

、过氧化甲乙酮的储存环境应符合GB 17914的相关规定；

  - 剧毒品应在专用仓库内或彼此间隔的单间内。剧毒品储存应执行双人收发、双人记账、

双人双锁、双人运输、双人使用的“五双”制度，并应安装报警器。企业应将储存剧毒化学品的数量、地点及管理人员的情况报当地公安部门和安全生产监督部门备案。

- 5.7.4.3  甲、乙类液体的轻便容器（如桶、瓶）存放在室外时，应设置防晒棚及水喷淋（雾）等防晒设施。

5.7.4.4  危险化学品实桶及废弃空桶应放置在相应库房内不得露天堆放。

5.7.4.5　甲B、乙类液体实桶与丙类液体实桶储存在同一栋库房内时，两者之间宜设置防火墙。

I级和II级毒性液体实桶与其他液体实桶储存在同一栋库房内时，两者之间应设置防火墙。

甲B、乙类液体实桶库房不得建地下或半地下式。

5.7.4.6  根据库房条件和产品性质和包装形态采取适当的堆垛和垫底的方法。

  - 仓库货垛下宜有防潮设施，垛底一般≧15 cm以上。无货架的垛高不超过3m。

  - 仓库堆垛间距：主通道≧180 cm，墙距≧30 cm，柱距≧10 cm，顶距≧50 cm，垛距≧10 cm。

5.7.4.8  危险化学品储存设计应根据化学品的性质、危害程度和储存量，设置专业仓库、罐区储存场（所），并根据生产需要和储存物品火灾危险特征，确定储存方式、仓库结构和选址。

危险化学品的储存应符合现行国家标准GB 15603的有关规定。

5.7.5  运输

5.7.5.1  产品运输应防止雨淋、日光曝晒和避免碰撞措施，并应符合运输部门的有关规定。

5.7.5.2  危险化学品运输应具有运输危险化学品货物经营资质，应专车专用，车辆应设有消防安全设施及阻火器，并有明显标志。

  - 当危险化学品涂料5 L以下的民用小包装，整车车载重量不超过1.5 t，其包装技术条件符合GB 6944-2012第4.4.3条和GB/T 13491规定的，可按照普通货物进行道路运输；

  - 当液体涂料符合GB 6944-2012第4.4.2条规定时（如闭杯试验闪点高于35℃，但不超过60℃的液体涂料如果在持续燃烧性试验中得到否定结果等），其包装技术条件符合GB 6944-2012第4.4.3条和GB/T 13491规定的，可按照普通货物进行道路运输。

5.7.5.3  汽车运输危险货物车辆标志应符合GB 13392的规定。

5.7.5.4  本标准未作明确规定的其它运输工具，应执行国家相关规定。

5.8  生产废物料的处理

5.8.1  涂料生产过程中排放的有毒、有害废气、废水（液）、废渣和其他废弃物的处理应符合国家的有关规定。

5.8.2  生产区的排水应实行清污分流，含有易燃液体及有害物质的污水不得直接排入下水道，应排入污水处理装置。处理易燃液体污水的装置应有防爆设施。经污水处理设施处理后的水质达到GB 8978（或地方规定的排放标准或指标）的规定后方可排放。

5.8.3  生产区排放的有毒、有害废气应采取有效的净化措施，符合GB 16297规定后方可排放。

5.8.4  生产区（包括实验室）产生废弃危险化学品的处置应符合国家《废弃危险化学品污染环境防治办法》有关规定的规定。应委托持有危险废物经营许可证的单位收集、贮存、利用、处置，并应当向其提供废弃危险化学品的品名、数量、成分或组成、特性、化学品安全技术说明书等技术资料。

5.9  其他

其他工序作业的安全技术措施应按所生产涂料产品的工艺技术规程、生产工艺操作规程和安全操作规程。

- 6  安全卫生管理

6.1  安全卫生管理体系

6.1.1  企业应以保证涂料生产过程安全、卫生为目标，建立全员安全生产责任制和相应的安全管理体系。

6.1.1  企业应结合实际，根据国家法律、法规制定并执行安全生产规章制度，实行标准化管理。

6.2  机构、人员和培训

6.2.1　危险化学品的涂料产品生产企业应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。安全管理机构与职业卫生管理机构可联合设置。

6.2.2　非危险化学品的涂料产品生产企业应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人）。

6.2.3　企业主要负责人和安全生产管理人员应具备与本企业从事的生产活动相适应的安全生产知识和管理能力。

6.2.4　危险化学品生产企业分管安全、生产和技术负责人应具有化学或化工类相关专业大学专科以上学历；或者具有该专业中级以上技术职称。

6.2.5　企业应对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

6.2.6　企业应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

6.2.7　企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并应对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

6.2.8　特种作业人员（电工，锅炉工，起重工，压力容器操作工，电焊工，运输危险化学品的驾驶员等）应经专门的作业培训，取得特种作业操作证，方可上岗作业。涂料生产工、涂装工、检验员持职业技能资格证上岗。

6.2.9　企业应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

6.2.10　企业应为从业人员提供符合GB/T 11651的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

6.2.11　企业应按照国家规定设置安全卫生监测站，可以根据企业情况单独设置，也可与化验室、环保监测站联合设置。

6.2.12　企业应按国家职业病防治有关法律法规的规定，组织作业人员上岗前、在岗期间进行职业健康检查，其健康状况应符合工作性质要求。有职业禁忌者，不应从事涂料生产作业。

6.3　现场安全管理措施

6.3.1　涂料生产企业的安全管理制度应关注关键装置和重点部位的管控，关键装置和重点部位包括但不局限于以下内容：

6.3.1.1　关键装置

  - 合成树脂装置；

  - 固化剂合成装置；

  - 有机热载体炉；

  - 蒸汽锅炉；

  - 研磨机，主要为三辊机、砂磨机；

  - 高速分散机或搅拌机；

  - 稀释剂配制釜。

6.3.1.2　重点部位

  - 溶剂储罐区；

  - 硝化棉仓库区；

  - TDI仓库区；

d） 甲、乙类物品仓库区；

  - 硝化棉溶解、稀释剂包装工序；

  - 树脂溶解锅；

  - 发动机房和变配电所等。

6.3.2　作业人员上岗作业应遵守劳动纪律、工艺纪律和安全规定。

6.3.3　加强明火管理，厂区不应吸烟。

6.3.4　机动车辆不应进入易燃易爆生产区及易燃易爆化学品库区。当需要进入易燃易爆场所时，机动车辆应配装阻火器、灭火器或采取其他有效安全措施。

6.3.5　易燃易爆场所作业人员不应穿着能产生静电火花的化纤织物工作服和带铁钉的鞋；不应使用铁质工具及撞击会产生火花的其他工具；不应使用打火机、手机、相机等发火和电子设备；不应在水泥地面拖动、滚动桶装物品；不应使用易燃溶剂等擦洗设备、地坪、工具和衣物等。

6.3.6　作业人员上岗作业应正确穿戴好劳动防护用品，应紧扎衣袖。女工上岗作业应戴好工作帽，不应将长发露在帽外，以免被机械卷入造成伤害事故。

6.3.7　有毒有害岗位作业人员，工作结束后应更换工作服，清洗后方可离开作业场所。不应在有毒有害岗位饮食。

6.3.8　使用的各类溶剂原料容器应加盖封闭存放，不应无序乱堆；应随时将粘有涂料等易燃物质的棉纱、抹布等物放入带盖的装有阻燃液体的金属箱（桶）内，当班清除，不应乱抛、乱放；应及时清理作业场所的废物、油迹、漆垢等，保持环境的整洁卫生。

6.4　动火和设备维修等作业

6.4.1　动火作业

6.4.1.1　使用电焊、气焊（割）等（能直接或间接产生明火的工艺设置以外）进行能产生火焰、火花和炽热表面的非常规作业，应经企业安全管理部门批准，办理《动火安全作业证》。

6.4.1.2　动火作业应有专人监火，动火前应清除动火场所及周围的易燃物品，或采取其他有效安全防火措施，配备足够适用的消防器材。并应符合国家有关安全技术标准规定。

6.4.2　受限空间作业

6.4.2.1　在反应釜、储罐、下水道等受限空间作业，应经企业安全管理部门批准，办理《受限空间安全作业证》。反应釜带有搅拌机等用电设备时，应停机后切断电源，上锁并加挂停示牌。

6.4.2.2　人员在储罐、反应釜等受限空间中期间，应佩戴安全吊带，并将一条线留住储罐、反应釜外，由受限空间监护人员保管，随时保持与受限空间作业人员的联系。

6.4.2.3　企业设备检（维）修作业，应制定设备检（维）修方案，检（维）修方案应经企业安全管理部门审核。要做到检（维）修组织落实、检（维）修人员落实和检（维）修安全措施落实。检（维）修现场应根据GB 2894的规定设立相应的安全标志。应对参加检（维）修作业人员进行安全教育，检（维）修人员应遵守本工种安全技术规程。

6.4.3　企业吊装作业、动土作业、断路作业、高处作业、盲板抽堵作业应分别经企业安全管理部门批准，办理《吊装作业安全作业证》、《动土作业安全作业证》、《高处作业安全作业证》、《盲板抽堵安全作业证》，并应符合有关安全技术标准规定。

6.5　应急管理

6.5.1　应对本企业涂料生产的危险、有害因素进行危险源辨识。根据生产使用危险化学品的物质性质，Ⅰ、Ⅱ级（极毒、高毒）毒物的特性，及生产、使用、储存的量来分析确定本企业的危险因素、确定危险源和重大危险源，制订本单位的事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的救援器材、设备，并定期组织演练。涂料生产的危险、有害因素见本标准附录C。

6.5.2　应对本企业危险化学品重大危险源进行登记建档，并定期监测、评估、监控，应将其有关安全措施、应急措施报当地安全生产监督管理局和有关部门备案。

企业危险化学品重大危险源的辨识按照GB 18218的要求执行。

6.5.3　危险化学品事故应急预案的编写应符合GB∕T 29639的要求。

6.6　安全管理措施未规定的，按照国家有关规定执行。

- 附录A

- （规范性附录）

- 涂料生产企业火灾危险性分类和举例

A.1　火灾危险性分类、防爆等级及危险等级

A.1.1　涂料生产厂房的火灾危险性分类按照GB 50016第3.1.1条。见表A1。

表A 1   生产的火灾危险性分类

| 生产的火灾危险类别 | 使用或生产产生下列物质的火灾危险性特征 |
| --- | --- |
| 甲 | 1.闪点小于28℃的液体； 2.爆炸下限小于10%的气体； 3.常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质； 4. 常温下受到水或空气中水蒸气的作用，能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质； 5.遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物，极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂； 6.受撞击、摩擦、或与氧化剂、有机物接触引起燃烧或爆炸的物质； 7.在密闭设备内操作温度大于等于物质本身自燃点的生产 |
| 乙 | 1.闪点不小于28℃，但小于60℃的液体； 2.爆炸下限不小于10%的气体； 3.不属于甲类的氧化剂； 4.不属于甲类的化学易燃固体； 5.助燃气体； 6.能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点不小于60℃的液体雾滴 |
| 丙 | 1.闪点不小于60℃的液体； 2.可燃固体 |
| 丁 | 1.对不燃烧物质进行加工，并在高温下或融化状态下经常产生强辐射热、火花或火焰的生产； 2.利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其他用的各种生产； 3.常温下使用或加工难燃烧物质的生产 |
| 戊 | 常温下使用或加工不燃烧物质的生产 |

A.1.2　储存物品的火灾危险性分类按照GB 50016第3.1.3条。见表A2

表A2  储存物品的火灾危险性分类

| 储存物品的火灾危险类别 | 储存物品的火灾危险性特征 |
| --- | --- |
| 甲 | 1.闪点小于28℃的液体； 2. 爆炸下限小于10%的气体；受到水或空气中水蒸气的作用能产生爆炸下限小于10%的固体物质； 3.常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质； 4. 常温下受到水或空气中水蒸气的作用，能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质； 5.遇酸、受热、撞击、摩擦以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物，极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂； 6.受撞击、摩擦、或与氧化剂、有机物接触引起燃烧或爆炸的物质 |
| 乙 | 1.闪点不小于28℃，但小于60℃的液体； 2.爆炸下限不小于10%的气体； 3.不属于甲类的氧化剂； 4.不属于甲类的易燃固体； 5.助燃气体； 6.常温下能与空气接触能缓慢氧化，积热不散引起自燃的物品 |
| 丙 | 1.闪点不小于60℃的液体； 2.可燃固体 |
| 丁 | 难燃烧物物品 |
| 戊 | 不燃烧物物品 |

A.2　防爆等级的划分

A.2.1　爆炸性气体环境危险区域按照GB 50058-2014第3章及附录的规定划分。

A.2.2　爆炸性粉尘环境危险区域按照GB 50058-2014第4章及附录的规定划分。

A.3　涂料生产车间火灾危险性分类

A.3.1　合成树脂生产车间

溶剂型树脂、固体树脂和水性树脂（包括乳液）生产车间火灾类别为甲类或乙类易燃易爆作业场所，属爆炸性气体环境；

A.3.2　涂料研磨、包装生产车间

- 溶剂性涂料研磨、包装等生产车间的火灾类别为甲或乙类易燃易爆作业场所，属爆炸性气体危险环境；

- 粉末涂料（易燃固体树脂）粉碎、包装等生产车间的火灾类别为乙类易燃易爆作业场所，属爆炸性粉尘环境；

- 水性涂料（水性树脂及主要原料，其闭杯试验闪点大于60℃）的研磨、包装车间属丙类火灾危险环境。

A.3.3　涂料生产（仓库）的火灾危险性分类举例见表A2。

表A 2  涂料生产（仓库）的火灾危险性分类举例

| 作业分类 | 生产或储存 | 涂料生产或储存物品 | 火灾危险类别 | 爆炸性或火灾环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 树 脂 制 造 | 溶剂型树脂 | 油脂、天然、酚醛、醇酸、氨基、硝基、环氧、烯类、过氯乙烯、丙烯酸、聚酯、聚氨酯、元素有机、橡胶等树脂 | 甲或乙 | 爆炸性气体环境 |
|  | 固体树脂 | 环氧、酚醛、聚酯、石油树脂、松香改性树脂等固体树脂 |  |  |
|  | 水性树脂 | 水溶性环氧酯、水溶性聚酯树脂、水溶性醇酸树脂、水溶性丙烯酸树脂、聚氨酯乳液、丙烯酸乳液、苯丙乳液、硅丙乳液等 |  |  |
| 涂 料 成 品 制 造 ② | 溶剂型涂料 | （其闭杯试验闪点小于等于60℃） 油脂漆类、天然树脂漆类、酚醛树脂漆类、沥青漆类、醇酸树脂漆类、氨基树脂漆类、硝基漆类、烯类树脂漆类、过氯乙烯树脂漆类、丙烯酸酯树脂漆类、聚酯树脂漆类、环氧树脂漆类、聚氨酯树脂漆类、橡胶漆类、元素有机漆类、其他成膜物类涂料等 | 甲或乙 |  |
|  | 辅助材料 | （其闭杯试验闪点小于等于60℃） 稀释剂、防潮剂、催干剂脱漆剂、固化剂、其他辅助材料 |  |  |
|  | 水性涂料 | (其闭杯试验闪点大于60℃) 乳胶漆、水溶性醇酸树脂漆类、水性聚氨酯树脂漆类、水性丙烯酸酯类树脂漆类、水性环氧树脂漆类、水性氟碳树脂漆等 | 丙 | 火灾环境 |
|  | 粉末涂料 固体树脂 | 环氧、聚酯等粉末涂料及酚醛树脂、石油树脂、松香改性树脂等易燃固体树脂的粉碎、包装 | 乙 | 爆炸性粉尘环境 |
| 仓 库 与 贮 存 | 溶剂型 | （其闭杯试验闪点小于等于60℃） 易燃液体危险化学品涂料产品仓库、易燃液体原料仓库及贮罐区、废溶剂回收 | 甲或乙 | 爆炸性气体环境 |
|  | 固体 | 铝粉、松香等易燃固体仓库 | 乙 | 爆炸性粉尘环境 |
|  |  | 易燃固体树脂、粉末涂料产品仓库 | 乙 |  |
|  |  | 不属于易燃固体的原料、树脂等 | 丙 | 火灾环境 |
|  | 水性涂料 | (其闭杯试验闪点大于60℃)乳胶漆、水性聚氨酯树脂漆类、水性丙烯酸酯类树脂漆类、水性环氧树脂漆类、水性氟碳树脂漆等水性涂料产品仓库 | 丙 | 火灾环境 |
| 注1: 以上均指工厂设备都在其设计参数范围内的工作状态。表中水性树脂火灾危险性甲或乙类是根据GB 50016-2014表3.1.1划分，仅指水性树脂合成反应的生产过程，并非指最终产品。水性树脂及其水性涂料的最终产品（除其闭口杯试验闪点小于等于60.0℃外）不属于危险化学品。危险化学品辨别见GB 6944； 注2: 本表涂料产品分类采用方法2，主要考虑能体现涂料的化学特性。GB/T 2705对涂料产品分类分类方法有2种。 ——方法1： 是以涂料产品的用途为主线，并辅以主要成膜物的分类方法，如建筑涂料、工业涂料、通用涂料及辅助材料； ——方法2： 除建筑涂料外，按涂料产品的主要成膜物质分类，如油脂树脂漆类、酚醛树脂漆类、沥青漆类、醇酸树脂漆类、氨基树脂漆类、硝基漆类、烯树脂漆类、丙烯酸酯树脂漆类、聚酯树脂漆类、环氧树脂漆类、聚氨酯树脂漆类、元素有机漆类、橡胶漆类以及辅助材料等。 本表中涂料和树脂的定义见GB/T 5206 注3: 上表中未列名的生产或储存物品的火灾危险性分类按照GB 50016-2014表3.1.1或表3.1.3。 |  |  |  |  |

- 附录B

- （规范性附录）

- 涂料生产场所空气中有毒物质及粉尘容许浓度

表B.1  涂料生产场所空气中有毒物质及粉尘容许浓度

| 序号 | 品 名 | CAS NO | 最高容许浓度 (mg/m3) | 时间加权平均容许浓度 (mg/m3) | 短时间接触 容许浓度 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）生产场所空气中有毒物质容许浓度（品名按照拼音开头字母A、B、C、D顺序排） |  |  |  |  |  |
| 1 | 氨 | 7664-41-7 | — | 20 | 30 |
| 2 | 苯（皮） | 71-43-2 | — | 6 | 10 |
| 3 | 苯乙烯（皮） | 100-42-5 | — | 50 | 100 |
| 4 | 吡啶 | 110-86-1 | — | 4 | 10* |
| 5 | 丙醇 | 71-23-8 | — | 200 | 300 |
| 6 | 丙酮 | 67-64-1 | — | 300 | 450 |
| 7 | 丙烯酸（皮） | 79-10-7 | — | 6 | 15* |
| 8 | 丙烯酸甲酯（皮） | 96-33-3 | — | 20 | 40* |
| 9 | 丙烯酸正丁酯 | 141-32-2 | — | 25 | 50* |
| 10 | 丙烯酰胺（皮） | 79-06-1 | — | 0.3 | 0.9* |
| 11 | 抽余油（60～220℃） |  | — | 300 | 450* |
| 12 | 滴滴涕（DDT） | 50-29-3 | — | 0.2 | 0.6* |
| 13 | 丁醇 | 71-36-3 | — | 100 | 200* |
| 14 | 1,3-丁二烯 | 106-99-0 | — | 5 | 12.5* |
| 15 | 对苯二甲酸 | 100-21-0 | — | 8 | 15 |
| 16 | 对硝基苯胺（皮） | 100-01-6 | — | 3 | 7.5* |
| 17 | 二丙二醇甲醚（皮） | 34590-94-8 | — | 600 | 900 |
| 18 | 二甲苯（全部异构体） | 1330-20-7； 95-47-6； 108-38-3 | — | 50 | 100 |
| 19 | 二氧化氮 | 10102-44-0 |  | 5 | 10 |
| 20 | 二氧化氯 | 10049-04-4 |  | 0.3 | 0.8 |
| 21 | 二氧化碳 | 124-38-9 |  | 9000 | 18000 |
| 22 | 二异氰酸甲苯酯（TDI） | 584-84-9 | — | 0.1 | 0.2 |
| 23 | 二月桂酸二丁基锡（皮） | 77-58-7 | — | 0.1 | 0.2 |
| 24 | 氟化物（不含氟化氢）（按F计）） |  | — | 2 | 5* |
| 25 | 镉及其化合物（按Cd计）） | 7440-43-9 | — | 0.01 | 0.02 |
| 26 | 汞 金属汞（蒸气） 有机汞化合物（皮）（按Hg计） | 7439-97-6 | — | 0.02 0.01 | 0.04 0.03 |
| 27 | 钴及其氧化物（按Co计） | 7440-48-4 | — | 0.05 | 0.1 |
| 28 | 环己酮（皮） | 108-94-1 | — | 50 | 100* |
| 29 | 环己烷 | 110-82-7 | — | 250 | 375* |
| 30 | 环氧丙烷 | 75-56-9 | — | 5 | 12.5* |
| 31 | 环氧氯丙烷（皮） | 106-89-8 | — | 1 | 2 |
| 32 | 甲醇（皮） | 67-56-1 | — | 25 | 50 |
| 33 | 甲苯（皮） | 108-88-3 | — | 50 | 100 |
| 34 | 甲酚（皮） | 1319-77-3 | — | 10 | 25* |
| 35 | 甲基丙烯酸 | 79-41-4 | — | 70 | 140* |
| 36 | 甲基丙烯酸甲酯 | 80-62-6 | — | 100 | 200* |
| 37 | 甲醛 | 50-00-0 | 0.5 | — | — |
| 38 | 间苯二酚 | 108-46-3 | — | 20 | 40* |
| 39 | 糠醛（皮） | 98-01-1 | — | 5 | 12.5* |
| 40 | 苛性碱 氢氧化钠 氢氧化钾 | 1310-73-2 1310-58-3 | 2 2 | — — | — — |
| 41 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 84-74-2 | — | 2.5 | 6.25* |
| 42 | 邻苯二甲酸酐（苯酐） | 85-44-9 | 1 | — | — |
| 43 | 硫酸钡（按Ba计） | 7727-06-0 | — | 10 | 25* |
| 44 | 氯苯 | 108-90-7 | — | 50 | 100* |
| 45 | 马来酸酐 | 108-31-6 | — | 1 | 2 |
| 46 | 煤焦油沥青挥发物（按苯溶物计） | 65996-93-2 | — | 0.2 | 0.6* |
| 47 | 锰及其无机化合物（按MnO2） | 7439-96-5 | — | 0.15 | 0.45* |
| 48 | 萘 | 91-20-3 | — | 50 | 75 |
| 49 | 尿素 | 57-13-6 | — | 5 | 10 |
| 50 | 铅及无机化合物（pb计） 铅尘 铅烟 | 7439-92-1 | 0.05 0.03 | — — | — — |
| 51 | 氢化锂 | 7580-67-8 | — | 0.025 | 0.05 |
| 52 | 氰化物（CN计）（皮） | 460-19-5 | 1 | — | — |
| 53 | 溶剂汽油（油漆溶剂油） | 8032-32-4 | — | 300 | 450* |
| 54 | n-乳酸正丁酯 | 138-22-7 | — | 25 | 50* |
| 55 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | — | 30 | 60* |
| 56 | 三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐（按Cr计） | 7440-47-3 | — | 0.05 | 0.15* |
| 57 | 砷及其无机化合物（按As计） | 7440-38-2 | — | 0.01 | 0.02 |
| 58 | 石油沥青烟（按苯溶物计算） | 8052-42-4 | — | 5 | 12.5* |
| 59 | 四氯化碳（皮） | 56-23-5 | — | 15 | 25 |
| 60 | 松节油 | 8006-64-2 | — | 300 | 450* |
| 61 | 碳酸钠（纯碱） | 3313-92-6 | — | 3 | 6 |
| 62 | 铜（按Cu计） 铜尘 铜烟 | 7440-50-8 | — — | 1 0.2 | 2.5* 0.6* |
| 63 | 纤维素 | 9004-34-6 | — | 10 | 25* |
| 64 | 氧化锌 | 1314-13-2 | — | 3 | 5 |
| 65 | 一氧化氮 | 10102-43-9 | — | 15 | 30* |
| 66 | 一氧化碳（非高原） | 630-08-0 |  |  |  |
|  | 非高原 |  | - | 20 | 30 |
|  | 高 原 |  |  |  |  |
|  | 海拔2000~3000m |  | 20 | - | - |
|  | 海拔＞3000m |  | 15 | - | - |
| 67 | 乙二胺（皮） | 107-15-3 | — | 4 | 10 |
| 68 | 乙二醇 | 107-21-1 | — | 20 | 40 |
| 69 | 乙醚 | 60-29-7 | — | 300 | 500 |
| 70 | 乙酸 | 64-19-7 | — | 10 | 20 |
| 71 | 乙酸（2-甲氧基乙基酯）（皮） | 110-49-6 | — | 20 | 40* |
| 72 | 乙酸丙酯 | 109-60-4 | — | 200 | 300 |
| 73 | 乙酸丁酯 | 123-86-4 | — | 200 | 300 |
| 74 | 乙酸甲酯 | 79-20-9 | — | 100 | 200 |
| 75 | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | — | 200 | 300 |
| （二）涂料生产场所空气中粉尘容许浓度 |  | CAS NO | 时间加权平均 容许浓度 (mg/m3) |  | 短时间接触容许浓度（上限值） (mg/m3) |
| 1 | 沉淀Si02 （白炭黑）（总尘） | 112926-00-8 | 5 |  | 10 |
| 2 | 二氧化钛粉尘（总尘） | 13463-67-7 | 8 |  | 10 |
| 3 | 酚醛树脂粉尘（总尘） |  | 6 |  | 10 |
| 4 | 硅灰石粉尘（总尘） | 13983-17-0 | 5 |  | 10 |
| 5 | 硅藻土粉尘 游离Si02含量<10%（总尘） | 61790-53-2 | 6 |  | 10 |
| 6 | 滑石粉尘（游离Si02含量<10%） 总尘 呼尘 | 14807-96-6 | 3 1 |  | 4 2 |
| 7 | 铝、氧化铝、铝合金粉尘 铝、铝合金（总尘） 氧化铝（总尘） | 7429-90-5 | 3 4 |  | 4 6 |
| 8 | 膨润土粉尘（总尘） | 1302-78-9 | 6 |  | 10 |

- 附录C

- （资料性附录）

- 涂料生产的危险、有害因素

C.1　危险因素

C.1.1　火灾

火灾发生必须具备氧气、可燃物质、着火源三个条件。

C.1.1.1　可燃物质

a)  各类有机溶剂、在存放、清洗、稀释、加热、研磨、包装时挥发、蒸发的易燃易爆蒸气；

b)  生产作业过程中所用可燃、自燃原材料的存放使用等。如各类油脂、松香、合成树脂、硝

化棉、丙烯酸、苯乙烯、铝粉浆等化学原料等；

c)  污染有机溶剂涂料的废布、纱头、工作服等。

C.1.1.2　着火源

- 明火：树脂加热明火、作业场所内部或外部带入的烟火、照明灯具灼热表面，设备、管

道、电器表面的过高温度、气焊割明火、机动车排气管喷火、烟囱飞火花等；

- 摩擦冲击：机械轴承发热，钢铁工具、铁桶和容器与地面相互碰撞或与地坪撞击，带钉

鞋与地坪撞击等；

- 电器火花：电路开启与切断、短路、过载，线路电位差引起的熔融金属，保险丝熔断、

外露的灼热丝等；

- 静电放电：有机溶剂（涂料）设备、容器、管道静电积累或容器、管道破裂，倾倒有机

溶剂、有机粉料等；

- 雷电；

- 化学能：自燃（桐油、亚麻油、硝化棉、炭黑、漆垢、色浆、玷污涂料的废纱头堆积蓄

热），物质混合剧烈放热反应（树脂反应），加热树脂添加有机溶剂，铝粉受潮产生氢气放热自燃，硝化棉受潮产生氮气放热自燃等；

- 日光聚焦。

C.1.1.3　增加燃烧危险因素

  - 密闭空间富氧状态；

  - 火灾时继续通风；

  - 盛装易燃易爆液体的压力容器、管道破裂与容器倾复后的流淌和扩散；

  - 比空气重的有机溶剂蒸气积聚的地方（如地沟等）；

- 室内气温高。

C.1.2 爆炸

密闭空间及通风不良处所，易燃气体及粉尘积聚达到爆炸极限，遇到火源瞬间燃烧爆炸。

C.1.3 设备所致触电

C.1.4 设备所致人身事故

C.1.5 酸、碱溅落灼伤、烫伤

C.2 有害因素

C.2.1 生产性粉尘

通过呼吸道进入人体。可造成尘肺等呼吸道疾病等。

- 无机粉尘：滑石粉、碳酸钙、氧化铁红、高岭土等作业；

- 有机粉尘：固体树脂、粉末涂料等的作业。

C.2.2 生产性有毒物质

通过呼吸道 、消化道及皮肤侵入人体。有的可刺激粘膜（上呼吸道），有的可引起过敏反应或皮炎，有的造成急、慢性中毒，有的可以或可能致癌、致突变等。

  - 有机溶剂（甲苯、二甲苯、有机胺、环己酮、甲醇、二甲醇、乙二醇醚类等）：合成树

脂、稀释剂、研磨、包装等作业；

- 含有有毒物质的粉尘（苯酐、炭黑、红丹、柠檬黄、铅、铬、镉、锌等）：合成树脂、

配料等作业；

- 其他有毒作业（煤焦沥青、甲苯二异氰酸酯（TDI）、甲醛、苯酚、苯胺、甲酚、苯乙烯、丙烯酸、甲基丙烯酸酯、双酚A、聚醚、双氰胺、环氧氯丙烷、二酚基丙烷、三聚氰氨、四氟乙烯、邻苯二甲酸酯类等）：树脂合成、研磨、包装等作业；

C.2.3 有害物理因素

  - 噪声、振动：生产作业中所使用的某些设备，如空压机、搅拌机、电动机、砂磨机、球磨机、真空泵等设备转动；

  - 高温（生产操作温度120℃以上）：合成树脂反应等高温作业。

C.3  特殊危害

- C 3.1 硝化纤维素（下简称硝化棉）

- C 3.1.1 硝化纤维素

- 硝化棉是硝基漆的主要成膜物质，是一种燃烧率随其湿润剂和干燥度变化的易燃易爆的原材料，遇明火、高温、氧化剂和有机胺类都会发生燃烧和爆炸。硝化棉是由纤维素经硝酸和硫酸的混合酸进行硝化而成，并经过去酸、洗涤、用乙醇脱水后使其保持含醇量≥25%，含氮≤12.6%，以保持其安定性。由于硝化棉中游离酸的存在，容易引起酯的水解反应，同时释放出二氧化氮，二氧化氮又会进一步促进硝酸纤维素分解，此分解是放热分解，温度的升高加速分解反应，温度急剧升高，最后导致硝化棉自燃，引起燃烧爆炸。这也是硝化棉最危险的性质。

- C 3.1.2  硝化棉的品种及危险类别

- 硝化棉[含氮≤12.6%,含乙醇≥25%]，属于危险化学品第4类易燃固体；

- 硝化棉 [含氮≤12.6%]，属于危险化学品第4类易燃固体；

- 硝化棉 [含水≥25%]，属于危险化学品第4类易燃固体；

- 硝化棉 [干的或含水（或乙醇）＜25%]，属于危险化学品第1类爆炸品；

- 硝化棉 [含乙醇≥25%]，属于危险化学品第1类爆炸品；

- 硝化棉 [未改型的,或增塑的,含增塑剂＜18%]，属于危险化学品第1类爆炸品。

C 3.1.3  涂料生产使用的硝化棉是本附录C.3.2中的 “a”类产品，即[含氮≤12.6%,含乙醇≥25%]，属于危险化学品第4类易燃固体。

C 3.1.4  涂料生产不应使用本附录C.3.2中的b、c、d、e、f类硝化棉产品。

C 3.1.5  硝化棉在贮运过程中，应根据温度、包装形式和湿润剂种类情况定期检查硝化棉安定度和湿润剂含量。以生产日期为准最长不能超过六个月，超过一年的应作全分析，超过一年以上的每隔半年作一次全分析，硝化棉的储存期最长不超过2年。

C 3.1.6  硝化棉储存应符合本标准4.5.2.5条。储存区域应标记写有“硝化棉-易燃固体-远离热源、火花和火焰”等标识

C3.2  有机过氧化物

C3.2.1  有机过氧化物

有机过氧化物，是一种过氧化氢（H2O2）的衍生物，即把H—O—O—H分子中的1个或2个氢原子被游离基（羟基、丙烯基等基团）取代而制取的。它的分子中具有一个—O—O—健，其化学特性都是由这个键所决定的。由于含有过氧基，它本质上几乎是一类不稳定的化合物。

此类物质大多数对摩擦、热和震动极为敏感，由于其不稳定性，有机过氧化物存在着潜在的火灾和爆炸危险性，易于分解，有些有机过氧化物甚至会发生爆炸。

有机过氧化物的易燃易爆性主要取决于物质本身的过氧基含量和热分解温度。有机过氧化物的过氧基含量越高，热分解温度越低，则火灾危险性就越大。有机过氧化物均易燃，而且遇热，或受震动、冲击、摩擦作用，或与有害杂质（如酸、碱、金属化合物等）接触极易分解并引起爆炸，产生有害和易燃气体。

C3.2.2有机过氧化物分类

按有机过氧化物的结构通式，可分为;

a） R—O—O—H  氢过氧化物

b） R—O—O—R  丙酮基过氧化物

c） R—C(=O)—O—O-R’过氧化酯

d） R—C(=O)—O—O—H  过氧酸

e） R—C(=O)—O—O— C(=O)—R’ 过氧酸酐

R

f） —（—C—O—O—）n—  酮过氧化物

R

C3.2.3 有机过氧化物主要危险性

- 具有强烈的氧化作用；

- 具有自然分解性质，在40℃以上，大部分过氧化物活化氧降低。因此一定要按说明书规定的温度贮存。

- 如果它与碱性物质接触，就会使其分解，特别是同碱金属、碱土金属氢氧化物固体或浓度高的水溶液相接触，会引起激烈分解。

- 若同硫酸、硝酸、盐酸相接触时，会引起激烈分解。

- 有机过氧化物如与铁、钴和锰的化合物以及氧化还原系列金属化合物相接触，亦能显著地促进它的分解。

- 胺类和其他还原剂能显著地促进它的分解。

- Fe、Cu合金和Pb等金属促进它的分解。

- 橡胶盖子遇到有机过氧化物，能促进它的分解。

- 附录D

（规范性附录）

- 条款表述所用的助动词

表D.1至表D.4给出了条款表述中助动词的使用规则。

表D.1所示的助动词应被用于表示声明符合标准需要满足的要求。

表D.1  要求

| 助 动 词 | 在特殊情况下使用的等效表述（（见GB/T 1.1“ 7.1.2”） |
| --- | --- |
| 应 | 应该 只准许 |
| 不应 | 不得 不准许 |
| 不使用“必须”作为“应”的代替词。（以避免将某标准的要求和外部的法定责任相混淆） 不使用“不可”作为“不应”的表示禁止。 表示直接的指示时（例如涉及试验方法所采取的步骤），使用祈使句。例如：“开启记录仪。” |  |

表D.2所示的助动词应被用于表示在几种可能性中推荐特别适合的一种，不提及也不排除其他可能性，或表示某个行动步骤是首选的但未必是所要求的，或（以否定形式）表示不赞成但也不禁止某种可能性或行动步骤。

表D.2  推荐

| 助 动 词 | 在特殊情况下使用的等效表述（见GB/T 1.1“ 7.1.2”） |
| --- | --- |
| 宜 | 推荐 建议 |
| 不宜 | 不推荐 不建议 |

表D.3所示的助动词应被用于表示在标准的界限内所允许的行动步骤。

表D.3  允许

| 助 动 词 | 在特殊情况下使用的等效表述（见GB/T 1.1“ 7.1.2”） |
| --- | --- |
| 可 | 可以 允许 |
| 不必 | 无须 不需要 |
| 在这种情况下，不使用“可能”或“不可能”。 在这种情况下，不使用“能”或“可”。 注：“可”是标准所表达的许可，而“能”指主观、客观原因导致的能力，“可能”则指主、客观原因导致的可能性。 |  |

表D.4所示的助动词应被用于陈述由材料的、生理的或某种原因导致的能力或可能性。

表D.4  能力和可能性

| 助 动 词 | 在特殊情况下使用的等效表述（见GB/T 1.1“ 7.1.2”） |
| --- | --- |
| 能 | 能够 |
| 不能 | 不能够 |
| 可能 | 有可能 |
| 不可能 | 没有可能 |
| 注：见表D.3的注。 |  |